Arrancadores suaves: tecnología de futuro
El problema de los arranques bruscos y violentos ha acompañado a los motores eléctricos a lo largo de toda su historia. Aunque se han intentado diversas soluciones a lo largo de los años, ninguna de ellas ha conseguido resolver las dificultades sin provocar la aparición de nuevos problemas, intrínsecos a la solución. Sólo con la introducción de los arrancadores suaves se pudo disponer por fin de un dispositivo sin ninguno de los inconvenientes de dichos ‘primeros intentos’. 

Los esquiadores conocen muy bien el problema, la brusca sacudida que indica que se ha ‘puesto en marcha’ el remonte que sube a las pistas. El mismo problema, pero en otro campo, cuesta a la industria millones de dólares cada año: incontables máquinas de corriente alterna repartidas por las fábricas de todo el mundo –utilizadas para accionar ventiladores, trituradoras, agitadores, bombas, cintas transportadoras, etc.- son sometidas diariamente a esfuerzos innecesarios por puntas de carga no deseadas.

Este arranque brusco y violento de los motores de corriente alterna supone un ‘peaje’ que hay que pagar de diversas formas. Entre ellas mencionemos las siguientes:

· Problemas eléctricos debidos a las tensiones y corrientes transitorias producidas durante el arranque directo o estrella-triángulo. Estos fenómenos transitorios pueden sobrecargar la red de alimentación local y producir variaciones inaceptables de tensión, con interferencias en otros equipos eléctricos conectados a la misma red.

· Problemas mecánicos que someten a grandes esfuerzos a toda la cadena de accionamiento, desde el motor hasta el equipo accionado.

· Problemas funcionales, tales como sobrepresiones en las tuberías, daños en los productos transportados por las cintas y marcha poco confortable de las escaleras mecánicas.

Las consecuencias económicas son considerables: cada problema técnico o avería tiene un coste en forma de reparaciones y bajada de la producción. Este último factor es el que predomina en la industria.

Un problema con una larga historia

Dado que el problema existe desde hace mucho tiempo ya se han intentado varias soluciones para el mismo. Una de las primeras soluciones para este problema fue el arrancador estrella-triángulo. Sin embargo, este arrancador no elimina los fenómenos transitorios mecánicos y eléctricos no deseados, ya que sólo los reduce ligeramente y los distribuye entre dos puntos a lo largo del tiempo: la conexión inicial y la subsiguiente conmutación estrella-triángulo. Lo dicho es válido en condiciones normales, pero en otras circunstancias la conmutación de estrella a triángulo puede tener, desafortunadamente, peores efectos que el arranque directo.El arrancador estrella-triángulo es para este problema una solución sencilla, pero limitada.

Otra de las primeras soluciones fue el motor de anillos rozantes. La ventaja del motor de anillos rozantes es que puede obtenerse un par elevado con una corriente de arranque limitada. Su desventaja es la mayor complejidad electromecánica –escobillas, anillos rozantes, resistencias y contactores-, que incrementa los costes (inclusive los de mantenimiento) y reduce la fiabilidad.

El convertidor de frecuencia es técnicamente superior a las dos soluciones anteriores. La fiabilidad es alta y las necesidades de mantenimiento son pequeñas. Sin embargo, el convertidor de frecuencia tiene la desventaja de que necesita una gran inversión inicial, lo cual lo descarta para aquellas aplicaciones en que no es estrictamente necesario el control o regulación durante el funcionamiento normal.

Arrancador suave

El arrancador suave, tiene en común con el convertidor de frecuencia el ser un dispositivo electrónico basado en tiristores. Puede decirse, que en cuanto a funcionalidad y precio ocupa el espacio que existe entre los arrancadores estrella –triángulo y los convertidores de frecuencia. Con los arrancadores suaves se puede controlar la tensión del motor de forma que ésta aumente gradualmente durante el arranque. Naturalmente, esto limita también la intensidad de arranque(1) –resultando en una puesta en marcha suave y reduciendo al mínimo los esfuerzos mecánicos y eléctricos. Con este dispositivo se puede obtener también una parada suave.

Dado que los circuitos del arrancador son electrónicos, es relativamente fácil complementar su función básica con diversas indicaciones de seguridad y fallo con el fin de mejorar la protección del motor y facilitar la localización de averías. Ejemplos de ello son la protección contra fallos de fase, sobreintensidades y sobrecalentamiento, así como las indicaciones de funcionamiento normal, tensión nominal de motor y de determinados fallos.

Como consecuencia de todo lo mencionado, el arrancador suave satisface sobradamente el requisito principal, que es conseguir un arranque suave de los motores eléctricos, y ofrece además ventajas adicionales, tales como su alta fiabilidad, su menor necesidad de mantenimiento, su facilidad de ajuste y buena protección de motor.

Los arrancadores suaves ABB cubren la gama de corrientes de motor de 3 a 840A.

Características comunes a toda la gama son: compacidad, facilidad de instalación y facilidad de ajuste de los parámetros. Mediante los parámetros ajustables: tiempo de rampa de arranque, tiempo de rampa de paro y tensión inicial, es posible ajustar el arrancador suave para casi cualquier aplicación.

[image: image3.png]



(1) Gráficas que muestran las diferencias básicas entre el arranque directo, el arranque estrella-triángulo y el arranque suave en función de la tensión (V) e intensidad (I) del motor y del par (M) del mismo.

n
Velocidad del motor

t
Tiempo
[image: image1.png]Tensién del motor

v
DoL estrella/ arranque

100% triangulo suave

70%

58%
inclinacién
ajustable

30% de rampa

Intensidad del motor

estrella/
triangulo

arranque suave

Par motor

arranque suave


























� INCRUSTAR Word.Picture.8  ���






































[image: image2.png]


_1089624047.doc
[image: image1.png]






