Reglamento electrotécnico para baja tensión

ITC-BT-25
INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS

El nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que entrará en vigor el próximo 18 de Septiembre de 2003, un año después de su publicación en el BOE, establece las condiciones técnicas y garantías necesarias que deben reunir las instalaciones de BT para preservar la seguridad de las personas y de los bienes; asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y prevenir las perturbaciones a otras instalaciones y servicios.

Desde el año 1973, fecha de publicación del antiguo Reglamento, la utilización de la electricidad en las viviendas se ha incrementado notablemente. El nuevo Reglamento aumenta la previsión de potencia así como el número de circuitos y bases de enchufe, lo que sin duda redundará en un mayor confort y seguridad en nuestras viviendas.

El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo para las viviendas de edificios nuevos con objeto de permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras posteriores de adecuación.                              

La ITC-BT-10 establece una previsión de potencia de:
-	5750 W a 230 V para la electrificación básica y 
-	9200 W a 230 V para la electrificación elevada, 
independientemente de la potencia a contratar.

El incremento de la previsión de potencia ha supuesto un mayor número de circuitos interiores y por consiguiente una mayor utilización de material eléctrico en las viviendas.

Circuitos interiores
Los circuitos de protección privados constarán como mínimo de:
•	Un interruptor general automático de corte omnipolar de intensidad nominal mínima de 25 A. El interruptor automático general es independiente del interruptor de control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.
•	Uno o varios interruptores diferenciales de máximo 30 mA  que garanticen la protección diferencial contra contactos indirectos de todos los circuitos. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie se debe garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales superiores a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior. En la ITC-BT-24 se admite la utilización de interruptores diferenciales selectivos tipo “S” con retardo a la desconexión máximo de 1 segundo, también indica que cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales se utilicen interruptores diferenciales clase A (adecuados para corrientes senoidales y continuas pulsantes).                                                                     Se deberá instalar como mínimo un interruptor diferencial por cada 5 circuitos instalados, lo que significa que en la electrificación elevada se deberán instalar como mínimo dos diferenciales.
•	Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario.
•	Se protegerán con interruptores automáticos de corte omnipolar cada uno de los circuitos interiores independientes, que serán 5 circuitos (C1 a C5) como mínimo, para la electrificación básica. En la electrificación elevada se instalarán además circuitos adicionales (C6 a C12) cuyo número dependerá las previsiones de instalación de la vivienda.
•	Cuando exista previsión de instalación de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, la alimentación a los sistemas de control y mando de los sistemas electrónicos se hará con un interruptor automático de corte omnipolar, y se admite que se pueda instalar aguas arriba del interruptor diferencial siempre que su alimentación se realice con una fuente de MBTS o MBTP, según ITC-BT-36.

Determinación del número de circuitos, sección de los conductores y de las caídas de tensión  
En la Tabla 1 de esta instrucción se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas.
Los dispositivos automáticos de protección deben ser capaces de soportar la intensidad asignada del circuito que protejan así como la intensidad de cortocircuito en el punto de instalación.
Los conductores serán de cobre con una sección que será como mínimo la indicada en la citada tabla y además estará condicionada a que la caída de tensión (c.d.t.), desde el origen de la instalación interior hasta el punto más alejado, sea como máximo del 3%. El valor de la c.d.t. podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la c.d.t. total sea inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas.

Tabla 1

Espacio reservado para fotografías:

Interruptor automático MCB 25A
Interruptor diferencial 30mA
Interruptores automáticos MCB 10-16-20A
Dispositivo protección contra sobretensiones
Bases de enchufe
Interruptores (mecanismos)

Puntos de utilización 
En la Tabla 2 de esta instrucción se dan los puntos mínimos de utilización en cada una de las estancias de la vivienda, indicando los mecanismos eléctricos a utilizar. 
Dependiendo de las dimensiones de la estancia, se prescribe la instalación de mayor número de puntos

Tabla 2
Estancia	Circuito	Mecanismo	nº Mínimo  RBT 2002	Superficie	
Acceso	C1	Pulsador Timbre	1	-	
Vestíbulo	C1	Punto de Luz                              interruptor 10 A	1                          1	-	
	C2	Base 16 A 2P+T	1	-	
Sala de estar o salón	C1	Punto de Luz,               interruptor 10 A	1                                     1	Hasta 10 m2 (dos si S>10 m2)                   uno por cada punto de luz	
	C2	Base 16 A 2P+T	3	Una por cada 6 m2 redondeada al entero superior. Base múltiple en Toma TV contabiliza como 1	
	C8	Toma de calefaccion	1	Hasta 10 m2(dos si S>10 m2)	
	C9	Toma de aire acondicionado	1	Hasta 10 m2(dos si S>10 m2)	
Dormitorios	C1	Punto de Luz,               interruptor 10 A	1                                     1	Hasta 10 m2(dos si S>10 m2)                   uno por cada punto de luz	
	C2	Base 16 A 2P+T	3	Una por cada 6 m2 redondeada al entero superior. Base múltiple en Toma TV contabiliza como 1	
	C8	Toma de calefaccion	1	-	
	C9	Toma de aire acondicionado	1	-	
Baños	C1	Punto de Luz,               interruptor 10 A	1                                     1	-	
	C5	Base 16 A 2P+T	1	-	
	C8	Toma de calefaccion	1	-	
Pasillos o distribuidores	C1	Punto de Luz,               interruptor/conmutador 10 A	1                                     1	Uno cada 5 m de longitud                          uno en cada acceso	
	C2	Base 16 A 2P+T	1	Hasta 5 m. (dos si L>5 m)	
	C8	Toma de calefaccion	1	-	
Cocina	C1	Puntos de Luz,               interruptor 10 A	1                                     1	Hasta 10 m2(dos si S>10 m2)                    uno por cada punto de luz	
	C2	Base 16 A 2P+T	2	Extractor y frigorífico	
	C3	Base 25 A 2P+T	1	Cocina/horno	
	C4	Base 16 A 2P+T	3	Lavadora, lavavajillas y termo 	
	C5	Base 16 A 2P+T	3	Encima del plano de trabajo y a 0,5m de los planos verticales del fregadero y de la encimera de cocción	
	C8	Toma de calefaccion	1	-	
	C10	Base 16 A 2P+T	1	Secadora	
Terrazas y vestidores	C1	Puntos de Luz,               interruptor 10 A	1                                     1	Hasta 10 m2(dos si S>10 m2)                    uno por cada punto de luz	
Garajes unifamiliares y otros	C1	Puntos de Luz,               interruptor 10 A	1                                     1	Hasta 10 m2 (dos si S>10 m2)                  uno por cada punto de luz	
	C2	Base 16 A 2P+T	1	Hasta 10 m2 (dos si S>10 m2)