	RETENAX VARINET PLUS

	

	CABLES DE INTERCONEXION ENTRE VARIADORES DE FRECUENCIA Y MOTORES

	

	DESCRIPCIÓN

Pirelli propone para las aplicaciones de variadores de velocidad el cable RETENAX VARINET PLUS ROV-K, que es especialmente adecuado  para instalaciones  fijas en el interior de edificios, al  aire o  enterrados, en los que se requiera un cable apantallado simétrico, teniendo en cuenta que el conductor de  tierra deberá ser independiente.  Asimismo, este cable es adecuado para la alimentación de cadenas transportadoras, bombas centrífugas, ascensores y montacargas, extrusoras, separadores centrífugos, ventiladores, etc.

Para las instalaciones en las cuales se requiere cables con pantalla que a la vez haga las funciones de conductor de tierra concéntrico, deberá utilizarse el tipo RETENAX VARINET  K, siendo la sección de la pantalla la misma que la de la fase hasta 16 mm2, y sección mitad a partir de 25 mm2.
En instalaciones interiores donde sean requeridos cables con características de “No propagación del incendio, reducida emisión de humos y gases tóxicos”, se deberá solicitar la versión AFUMEX de los cables anteriormente indicados.

	

	[image: image1.jpg]




	1 - Conductor cobre electrolítico desnudo  clase 5  UNE 21022 

2 - Aislamiento Polietileno Reticulado (XLPE)  tipo DIX3 s/HD 603-1 colores: Negro, Marrón, Gris

3 - Reunión con rellenos de fibras apropiadas.

4 - Cinta separadora.

5 – Pantalla apropiada de cinta Cobre / Poliéster con drenaje de cobre desnudo.

6 - Cubierta PVC tipo DMV-18 s/ HD 603-1  color negro

INSCRIPCION:   “ PIRELLI  RETENAX VARINET  PLUS ROV-K  0,6/1 Kv , (sección) ,  año fab. “.


	

	CARACTERISTICAS TECNICAS : 

Normativa de diseño:
UNE 21123-2

Tensión Nominal de Servicio: 0,6/1 kV.

Temperatura de Servicio (Inst. fija): -25 + 90(C.

Temperatura máxima de cortocircuito : 250 ºC

Tensión de ensayo en c.a. durante 5 min.:
3,5  kV

Ensayos de fuego que supera: No propagación de la llama: UNE  EN 50265-2-1 , IEC 60332-1


