## Slide 1: Interruttori differenziali: tipi, caratteristiche e criteri di scelta in funzione dei carichi
Alessandra Angona
Product Manager Apparecchi modulari
Notes: Ale

## Slide 2: Obiettivo del webinar
L'obiettivo di questo webinar è quello di aiutarvi a scegliere il tipo di differenziale più adatto a seconda dell'applicazione.
È un compito critico che contribuisce a:
protezione delle persone contro i contatti indiretti
continuità del servizio, evitando interventi intempestivi
Tipo B
Tipo A
Tipo AC
Tipo F
Tipo A-SI
Tipo B-SI
30mA
Notes: Contatto indiretto: contatto indiretto è il contatto con dispositivo che dovrebbe essere sicuro, ma a seguito di un guasto non lo è più (es: tocco la scocca dell lavatrice che a seguito di un guasto è in tensione)

## Slide 3: Tipi di impianti che prevedono la protezione differenziale
CEI 64-8: norma per impianti elettrici utilizzatori in BT (Vn ≤ 1000 V AC e 1500 V DC)
CEI 64-8/4-41: come effettuare la protezione contro i contatti indiretti, mediante interruzione automatica della alimentazione, per i diversi tipi di impianto:
    TT  Differenziale obbligatorio
    TN-S  Differenziale da utilizzare se sovracorrente bassa (conduttori lunghi, alimentazione debole, …)
    TN-C  Differenziale non può essere usato
    IT  Differenziale può essere richiesto in caso di secondo guasto
Notes: Parte 4, capitolo 41
Distinzione in base alla messa a terra:
TT: Neutro direttamente a terra e masse sono collegate mediante PE ad un impianto di terra indipendente da quello del neutro.
TN-S : Neutro collegato direttamente a terra e masse sono connesse allo stesso impianto di terra del neutro. Il neutro e il conduttore di protezione sono separati. (PE e N)
TN-C: Neutro collegato direttamente a terra e masse sono connesse allo stesso impianto di terra del neutro. Le funzioni di neutro e PE sono svolte da un unico conduttore (PEN)
IT: Per continuità di servizio - Neutro isolato da terra oppure collegato a terra mediante impedenza. Le masse sono collegate ad una terra indipendente, separatamente o in comune, oppure alla terra del sistema.

## Slide 4: Come scegliere la corretta protezione differenziale?
Tipologia di impiego
  Prescrizioni normative del segmento di applicazione
  Forma d’onda della corrente di guasto a terra generata dall’apparecchio utilizzatore
  Disturbi sulla rete
  Particolari prescrizioni dei costruttori di apparecchiature
Corrente nominale di impiego [In]
Numero di poli
Sensibilità [I Δn ]
Tipo di prodotto (integrato, add-on Vigi)
Tipo A-SI
Tipo B-SI
Tipo AC
Tipo B
Tipo F
Tipo A
Capacità di rilevare le dispersioni a terra in base al tipo di carico
Capacità di resistere ai disturbi della rete
Notes: In base a che parametri scelgo?
Sensibilità: la minima differenza di corrente che può rilevare tra ingresso e uscita dell’interruttore
Andiamo a vedere insieme le caratteristiche dei vari differenziali e per questo passo la parola alla collega

## Slide 5: Tipo AC
definito dalle norme CEI EN 61008-1, 61009-1 e 60947-2.
Rileva e interviene in caso di distorsione di
onda sinusoidale pura a 50 Hz.
Per carichi lineari
Illuminazione
Forno, bollitore
Apparecchi di classe II
Notes: Ale

## Slide 6: Tipo AC in versione Interruttore Differenziale Puro
Resi9
per applicazioni residenziali
Acti9
per applicazioni industriali
Segnalazione sgancio attraverso un indicatore meccanico di colore rosso sul fronte
Acti9
2P, 4P
I Δn da 10 mA a 500mA selettivi
In fino a 100 A
Resi9
2P
I Δn 30mA, 300mA selettivi
In fino a 40 A
Selettivo: Consente di realizzare la selettività con il dispositivo differenziale installato a valle grazie ad un ritardo.
Notes: Ale

## Slide 7: Tipo AC in versione Interruttore Magnetotermico Differenziale
Se si vogliono raggiungere valori più alti di In, Icn o curve diverse, bisogna scegliere la soluzione
Resi9
1P + N, 2P
I Δn 30mA, 300mA selettivi
In fino a 32 A
Curva C
Icn fino a 4500 A
Acti9
1P + N, 2P, 3P + N, 4P
I Δn da 30 mA a 300mA
In fino a 40 A
Curva C
Icn fino a 10000 A
Notes: Ale

## Slide 8
Per gruppi di partenze
Tipo AC in versione Blocco Vigi
Collegamento rapido senza viti
Nessun serraggio necessario tra blocco differenziale QuickVigi iC60 e interruttore iC60
Per singole partenze
Solo per Acti9, non Resi9
1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
I Δn da 10 mA a 500 mA selettivi
In fino a 125 A
Notes: Ale

## Slide 9: Tipo A
definito dalle norme CEI EN 61008-1, 61009-1 e 60947-2.
Rileva e intervenire in caso di distorsione di
onda sinusoidale pura a 50 Hz,
onda unidirezionale pulsante.
  È necessario in presenza di raddrizzatori e trasformatori
  CEI 64-8, art. 722.531.1
  «I punti di connessione monofase per la ricarica dei veicoli elettrici (prese o connettori) devono essere protetti singolarmente mediante un dispositivo differenziale con corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA almeno di tipo A»
  CEI EN 62477-1, art. 4.4.8
  «Sistemi di conversione elettronica di potenza e loro componenti (se non indicato diversamente nel manuale di istruzioni)»

## Slide 10: Tipo A
definito dalle norme CEI EN 61008-1, 61009-1 e 60947-2.
Rileva e intervenire in caso di distorsione di
onda sinusoidale pura a 50 Hz,
onda unidirezionale pulsante.
  È necessario in presenza di raddrizzatori e trasformatori
Piastra di cottura a induzione
Inverter fotovoltaici monofase
Ricarica Pro AC
(Con RDC-DD incorporato)
Dispositivi elettronici di classe I
Notes:   I punti di connessione monofase per la ricarica dei veicoli elettrici (I Δn ≤ 30mA)
  I punti di connessione monofase per la ricarica dei veicoli elettrici (prese o connettori) devono essere protetti singolarmente mediante un dispositivo differenziale con corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA almeno di tipo A (CEI 64-8, art. 722.531.1)
  (Per gli STS e gli UPS monofase, se è possibile una corrente di guasto verso terra con componenti in corrente continua, le loro istruzioni di installazione devono precisare che gli interruttori differenziale siano di tipo A - (CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10))
  Sistemi di conversione elettronica di potenza e loro componenti (se non indicato diversamente nel manuale di istruzioni) - (CEI EN 62477-1, art. 4.4.8)

## Slide 11: Tipo A-SI
Cella frigorifera / Freezer
Contribuisce anche alla continuità del servizio
È fondamentale per la protezione dei convertitori di frequenza 3P, poiché questi carichi creano disturbi sulla rete.
Illuminazione a LED
Per progettazione, Schneider Electric Tipo A-SI garantisce le stesse prestazioni di un Tipo F.
Pompa per piscina
Notes: Oltre alla protezione delle persone come da livello di Tipo A, il Tipo A-SI garantisce anche la continuità di servizio dei carichi critici. Quando la rete è inquinata da armoniche o sovracorrenti (come nel caso dell'illuminazione a LED...), evita interventi fastidiosi.
Per progettazione, Schneider Electric Tipo A-SI garantisce la protezione delle persone come un RCD di Tipo F.

## Slide 12: Tipo A e A-SI in versione Interruttore Differenziale Puro
Resi9
  Tipo A
  2P
  I Δn : 30 mA
  In fino a 40 A
Acti9
  Tipo A e A-SI
  2P, 4P
  I Δn da 10 mA a 500 mA selettivi
  In fino a 40 A
RED: interruttore differenziale a riarmo automatico
Tipo A
2P, 4P
I Δn : 30 mA, 300 mA
In fino a 63 A
Notes: Ale

## Slide 13
Tipo A e A-SI in versione Interruttore Magnetotermico Differenziale
Resi9
  Tipo A
  1P + N
  I Δn : 30 mA
  In: 10, 16 A
  Curva C
  Icn: 4500 A
Acti9
  Tipo A e A-SI
  2P, 4P
  I Δn da 30 mA a 300 mA
  In fino a 32 A
  Curva B, C
  Icn fino a 10000 A
Notes: Ale

## Slide 14
Tipo A e A-SI in versione Interruttore Magnetotermico Differenziale
Con AFDD
Con comunicazione
Acti9
Scalabilità a livello di funzioni
Notes: Ale

## Slide 15
A e A-SI
1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P
I Δn da 30 mA a 1000 mA selettivi
e regolabili
In fino a 125 A
Per single partenze e per gruppi di partenze
Tipo A e A-SI in versione Blocco Vigi
Con AFDD
Con comunicazione
I Δn
Ritardo di sgancio
Soglia di allarme
Notes: Ale

## Slide 16: Protezione AFDD
L’algoritmo per il processo dei dati sfrutta un’analisi permantente dei segnali elettrici (corrente, alte frequenze e tensione).
L
N
Mezzi di apertura: Switch, magnetotermici…
Segnale di tripping
Misura di tensione
Current sensors
Processo del segnale
e conversione digitale
Algoritmo per il processo dei dati
Alte frequenze
Livelli di tensione
Forma d’onda di corrente
Arc Fault Detection Unit (AFD Unit)
Arc Fault Detection Device (AFDD)
I>2,5A
I=0A
  L’AFDD è in grado di capire se si tratta di un arco elettrico pericoloso o un arco di funzionamento.

## Slide 17: Protezione AFDD
La CEI 64-8 dice che:
Devono essere adottati provvedimenti contro il pericolo di «guasto serie»
COME​
Procedure di verifica e manutenzione periodiche programmate​
Dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie
CONDIZIONI INSTALLATIVE​
All’origine dei circuiti finali​
Nei circuiti monofase o bifase in c.a. non superiori a 240 V​
Conformi alla CEI EN 62606
Luoghi a maggior rischio in caso di incendio
Luoghi soggetti a vincolo artistico/monumentale e/o destinati alla custodia di beni insostituibili
AFDD!

## Slide 18: Protezione di Tipo A per impianti ad uso terziario/industriale in BT
3 tipologie di protezioni differenziali:
  Integrata nello sganciatore (Mlogic Vigi 4 e 7)
  Blocco differenziale VigiPacT
  Protezione differenziale VigiPacT con relè a toroide separato
ComPacT NSXm con MicroLogic 4.1
ComPacT NSX con MicroLogic 4 e 7E
ComPacT NSX con blocco VigiPacT
ComPacT NSX con VigiPacT a toroide separato
c
c
c
Notes: Memo: stiamo parlando di scatolati
VigiPacT Nuovo nome Vigirex
Chiedere se usano scatolati e di che taglia
Protezione differenziante è quella con mlogic Vigi
Le altre se ci sono parametri particolari
Dania

## Slide 19: Protezione differenziale utilizzando NSXm con Mlogic Vigi 4.1
In fino a 160 A, 3 e 4 poli
Sensibilità I∆n
  Tipo AC: da 0,03 a 5 A
  Tipo A: da 0,03 a 1 A
Ritardo intenzionale ∆t
  Da 0 a 1 s
Segnalazioni sul fronte
  LED “Ready”
  LED di pre-allarme/allarme sovraccarico
  Schermo giallo che indica l’intervento per guasto differenziale
Notes: Protezione magnetotermica e differenziale, elettronica, led ready che auto monitora funzionamento
Protezione del neutro: OFF, 50% Ir, 100% Ir
Dania

## Slide 20: Protezione differenziale utilizzando NSX con Mlogic Vigi 4 e 7
In fino a 570 A, 3 e 4 poli, 2 taglie
Sensibilità I∆n (solo tipo A)
  Per In da 40 a 250 A: da 0,03 a 5 A
  Per In da 400 a 570 A: da 0,3 a 10 A
Ritardo intenzionale ∆t
  Da 0 a 1 s
Segnalazioni sul fronte
  LED “Ready”
  LED di pre-allarme/allarme sovraccarico
Protezione differenziale escludibile (OFF)
  Mlogic Vigi 4
  Schermo giallo che indica l’intervento per guasto differenziale
  Mlogic Vigi 7
  Display che indica l’intervento per guasto differenziale
  Comunicazione integrata
Notes: Dania
Abbiamo visto che c'è la possibilità tradizionale di utilizzare blocco vigi posto al di sotto dell'interruttore. Non vi illustrerò tutte le caratteristiche ma vi mostro le differenze salienti tra il blocco vigi ed il Mlogic vigi

## Slide 21: Confronto tra Blocco VigiPacT e Micrologic Vigi
Compact | Tipo di protezione differenziale | Corrente differenziale IΔn max (A) | Ritardo intenzionale Δt max (s) | Tensione di impiego max (V AC)
NSX100/250 | Blocco VigiPacT | 10 (tipo AC), 3 (tipo A) | 4 | 550
 | Micrologic Vigi 4/7 E | 5 (tipo A) | 1 | 440
NSX400/630 | Blocco VigiPacT | 30 (tipo AC), 3 (tipo A) | 4 | 550
 | Micrologic Vigi 4/7 E | 10 (tipo A) | 1 | 440
30% di spazio risparmiato
NSX con Mlogic Vigi 4/7E
NSX con Blocco VigiPacT
c
c
Retrofit per riutilizzare piastre/collegamenti
Protezione AC
Ritardo fino a 4 s
Tensione fino a 550 V AC
Maggior parte delle applicazioni con tensione fino a 440 V AC
Immunità a sganci intempestivi (continuità di servizio)
Minimizza spazio in quadro
Notes: Dania
Motivi per cui scegliere blocco: Retrofit per evitare cambio collegament, Serve protezione AC, serve maggior ritardo intenzionale, tensione d'impiego maggiore, i
Anche in questo caso è possibile usare la versione AL per il blocco vigi

## Slide 22: Protezione differenziale VigiPacT con relè a toroide separato
Due modalità installative:
  Versione M  Guida DIN
  Versione P  Fronte Quadro
Sensibilità da 0,03 a 30 A
Segnalazione da remoto
Toroidi
  Chiusi
  Aperti (ideali per retrofit)
  Rettangolari
L'interruttore deve essere equipaggiato con bobina di sgancio MN/MX
Relè di protezione
RH99P
RH21P
RHUs/RHU
RH99M
RH21M
RH197M
Toroidi
Chiuso da 30 a 300 mm (Da 65 a 630 A)
Aperto - ideale per retrofit
(160 e 250 A)
Rettangolare
(1600 e 3200 A)
Relè di monitoraggio
RH99P
RHUs/RHU
RH99M
RH197M
RMH
RM12T
+
c
Notes: Dania
Mlogic vigi 4.1 per NSXm  Sensib 1 A
Mlogic vigi 4 e 7 per NSX  Sensib 5 o 10 A (a seconda della taglia)
Blocco vigi  Sensib 3 A
Passiamo ora ai tipo F e ripasso la parola alla collega Alessandra

## Slide 23: Tipo F
definito dalla norma CEI EN 62423.
Rileva e interviene in caso di distorsione di
onda sinusoidale pura a 50 Hz predefinita,
onda unidirezionale pulsante,
onda a frequenza mista fino a 1000 Hz.
Per:
carichi monofase con variatore di velocità,
convertitori di frequenza.
Pompa di calore, Condizionatore
Lavatrice
CEI 64-8, art. 37
«Nelle unità abitative per i circuiti che alimentano lavatrici e/o condizionatori fissi (consigliato)»
Notes: edizione Cap37: raccomanda l’impiego di differenziali di tipo F, per circuiti che alimentano lavatrici e/o condizionatori fissi

## Slide 24
Tipo F-SI in versione Interruttore Differenziale Puro e Magnetotermico Differenziale
Resi9
2P
I Δn : 30mA
In fino a 40 A
I nostri differenziali Tipo F sono tutti Super-Immunizzati
1P + N
I Δn : 30mA
In: 10, 16 A
Notes: Ale

## Slide 25: Tipo B
definito dalla norma CEI EN 62423
Rileva e interviene in caso di distorsione di
onda sinusoidale pura a 50 Hz,
onda unidirezionale pulsante,
onda a frequenza mista fino a 1000 Hz,
onda continua costante.
Motore trifase con variatore di velocità
(testato con i variatori di velocità SE Altivar)
Ricariche per veicoli elettrici
(Se non presente un RDC-DD)
Impianti fotovoltaici lato c.a.
Notes: L'intervento è garantito come per il tipo F, ma anche per:
Convertitori di velocità trifase (si consiglia il tipo B-SI per evitare interventi indesiderati),
convertitori CA/CC:
  inverter solari trifase
  Per gli impianti fotovoltaici, nel caso di impianti senza almeno una semplice separazione tra il lato in c.a. ed il lato c.c., qualora il convertitore non sia esente per costruzione dall’iniettare correnti continue di guasto a terra nell’impianto elettrico, occorre installare sul lato c.a. un interruttore differenziale di tipo B (CEI 64-8, art. 712.413.1.1.1.1)
  Nel caso di alimentazione trifase dei veicoli elettrici, si devono adottare misure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra, ad esempio dispositivi differenziali di tipo B (CEI 64-8, art. 722.531.1)
  Sistemi di conversione elettronica di potenza e loro componenti se indicato nel manuale di istruzioni (CEI EN 62477-1, art. 4.4.8)

## Slide 26: Tipo B-SI
Contribuisce anche alla continuità del servizio
Per:
azionamenti a velocità variabile
carichi critici in caso di rete inquinata (armoniche, sovratensioni)
  CEI 64-8, art. 722.531.1
  «Nel caso di alimentazione trifase dei veicoli elettrici, si devono adottare misure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra, ad esempio dispositivi differenziali di tipo B»
  CEI 64-8, art.710.413.1.3
  «Nei locali ad uso medico di gruppo 1 e gruppo 2, dove sono richiesti interruttori differenziali, devono essere di tipo A o di tipo B, in funzione del tipo della possibile corrente di guasto»
  CEI 64-8, art. 712.413.1.1.1.1
  «Per gli impianti fotovoltaici, nel caso di impianti senza almeno una semplice separazione tra il lato in c.a. ed il lato c.c., qualora il convertitore non sia esente per costruzione dall’iniettare correnti continue di guasto a terra nell’impianto elettrico, occorre installare sul lato c.a. un interruttore differenziale di tipo B»

## Slide 27: Tipo B-SI
Contribuisce anche alla continuità del servizio
Per:
azionamenti a velocità variabile
carichi critici in caso di rete inquinata (armoniche, sovratensioni)
  CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10
  «per gli STS e gli UPS trifase, se è possibile una corrente di guasto verso terra con componenti in corrente continua, le loro istruzioni di installazione devono precisare che gli interruttori differenziale siano di tipo B»
  CEI EN 62477-1, art. 4.4.8
  «Sistemi di conversione elettronica di potenza e loro componenti se indicato nel manuale di istruzioni»

## Slide 28: Tipo B-SI
Contribuisce anche alla continuità del servizio
Strutture mediche
Ascensori
Per:
azionamenti a velocità variabile
carichi critici in caso di rete inquinata (armoniche, sovratensioni)
UPS 3P
Notes: Nei locali ad uso medico di gruppo 1 e gruppo 2, dove sono richiesti interruttori differenziali, devono essere di tipo A o di tipo B, in funzione del tipo della possibile corrente di guasto (CEI 64-8, art.710.413.1.3)
per gli STS e gli UPS trifase, se è possibile una corrente di guasto verso terra con componenti in corrente continua, le loro istruzioni di installazione devono precisare che gli interruttori differenziale siano di tipo B (CEI EN 62040-1, art. 4.7.12 e CEI EN 62310-1, art. 4.1.10)

## Slide 29
Tipo B-SI in versione Interruttore Differenziale Puro
Acti9 Super-Immunizzato
2P e 4P
I Δn da 30 mA a 500 mA
In fino a 80 A
LED
On: alimentato e pronto
Off: non alimentato
Notes: Ale

## Slide 30: Esempio applicativo: La casa moderna
Corridoio,
camere da letto
Tipo AC
Garage (colonnina di ricarica per veicoli elettrici non SE)
Tipo B
Cucina (piastra di cottura a induzione)
Tipo A
Notes: AC  Il tipo AC è la soluzione per l'illuminazione o altri carichi lineari e apparecchi di classe II (come aspirapolvere, sveglie, laptop...).
A  In cucina ci sono carichi che incorporano trasformatori di tensione, come la piastra di cottura a induzione.
In questo caso è necessario il tipo A.
B  Nel garage la colonnina di ricarica incorpora un convertitore CA/CC.
In questo caso è necessario il tipo B.
Colonnina di ricarica  se nella colonnina c’è un RDC-DD da 6mA allora basta il tipo A

## Slide 31: Riassunto
Tipo A-SI
Tipo B-SI
Tipo AC
Tipo B
Tipo F
Tipo A
Capacità di rilevare le dispersioni a terra in base al tipo di carico
Capacità di resistere ai disturbi della rete
SE
Pro AC
Notes: Nuove colonnine Pro AC

## Slide 32: Coordinamento della protezione differenziale
Selettività fra differenziali
Condizioni da rispettare:
Differenziale a monte di tipo S (Selettivo)
I Δn differenziale a monte ≥ 3x I Δn differenziale a valle

## Slide 33: Coordinamento della protezione differenziale
Selettività fra un magnetotermico o un fusibile a monte di un differenziale
Utilizzando un differenziale puro a valle, la selettività può non essere garantita
La corrente di guasto a terra potrebbe essere superiore alla soglia di intervento istantaneo del magnetotermico/fusibile a monte

## Slide 34: Coordinamento della protezione differenziale
Selettività fra un magnetotermico o un fusibile a monte di un differenziale
Utilizzando un differenziale puro a valle, la selettività può non essere garantita
La corrente di guasto a terra potrebbe essere superiore alla soglia di intervento istantaneo del magnetotermico/fusibile a monte
Utilizzando un magnetotermico differenziale a valle la selettività può essere garantita

## Slide 35: Coordinamento della protezione differenziale
Selettività fra un differenziale a monte di magnetotermico o un fusibile
In caso di guasto a terra, il valore della corrente di guasto potrebbe essere inferiore alla soglia di intervento istantaneo del magnetotermico o fusibile a valle
Il differenziale a monte interverrebbe non garantendo quindi la selettività

## Slide 36: Coordinamento della protezione differenziale
Selettività fra un differenziale a monte di magnetotermico o un fusibile
Utilizzando un magnetotermico differenziale a valle e un differenziale puro a monte coordinati con le regole viste
Differenziale a monte di tipo S (Selettivo)
I Δn differenziale a monte ≥ 3x I Δn differenziale a valle
La selettività può essere garantita

## Slide 37: Coordinamento della protezione differenziale
Coordinamento con differenziale di Tipo B che eviti «l’accecamento da corrente continua»
«A monte dei rami d’impianto, dove si sia installato un Differenziale di tipo B, non può essere installato un Differenziale AC, A o F.»
Tipo B
Tipo AC, A o F
Tipo AC, A o F
Tipo B
Notes: Se è installata una partenza linea che richiede un RCD di tipo B, gli RCD collegati in serie o in parallelo non devono essere accecati da una corrente CC, per
garantire che siano sempre in grado di fornire una protezione in caso di guasto nella parte di rete per cui sono stati specificati.

## Slide 38: Coordinamento della protezione differenziale
Coordinamento con differenziale di Tipo B che eviti «l’accecamento da corrente continua»
«A monte dei rami d’impianto, dove si sia installato un Differenziale di tipo B, non può essere installato un Differenziale AC, A o F.»
Se però vengono installati interruttori Schneider Electric, si può fare il coordinamento a monte anche con un Tipo A
Tipo B
Tipo B
Tipo AC, A o F
Tipo B
Tipo A
Notes: Se è installata una partenza linea che richiede un RCD di tipo B, gli RCD collegati in serie o in parallelo non devono essere accecati da una corrente CC, per
garantire che siano sempre in grado di fornire una protezione in caso di guasto nella parte di rete per cui sono stati specificati.