## Primo Foglio
Valutazione del comportamento termico di un cavo in BT, secondo il tipo di posa e degli isolanti impiegati.
Scelta materiali conduttori: | rame |  | 2 | 1
Scelta tipo di posa: | areata |  | 1
Scelta materiali isolanti: | pvc |  | 1
Temperatura ambiente °C: | 30 |  | 100
Lamda (coeff.glob.tras.calore) | 27.5 | W/°K*m²
Temperatura isolante max: | 70 | °C |  | 8 |  | 35 | 8
| Rame |  | Alluminio
Corrente di impiego cavo | 87 |  | A | Corrente variabile agento sul punsante di controllo, sino al valore di 1000 ampere
Sezione commer. del cavo | 35 |  | mm² | Sezione del cavo che si intende impiegare, si utilizzano quelle commerciali disponibili
Delta (salto di tempera.) | 18.2348 | °C | 28.6286 | Salto di temperatura del cavo determinato dall'effetto joule e misurato in gradi Celsius
Tau (costante di tempo) | 207.9971 | sec | 144.132 | Costante di tempo termica del cavo, dipende dai materiali impiegati si misura in secondi | [79 empty] | N | T ambiente | t isolante | lamda | a | S | Iz Cu | I effettiva | delta |  | tau Cu | t=4,61*tau | T cavo | Iz Al | tau Al
Tempo per tem. Finale | 1039.9854 | sec | 720.66 | Tempo in cui il cavo raggiunge il 99% della temperatura di regime, cioè quella finale
Ta+delta (temp. Finale) | 48.2348 | °C | 58.6286 | Il valore risultante, deve essere minore della temperatura limite per l'isolante impiegato | [79 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
Materiali conduttori | RAME |  | ALLUMINIO | Se la condizione non viene rispettata, la casella con il valore risultante si colora di rosso | [79 empty] | 1 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 1.5 | 17.9886 | 15.3 | 28.9211 | ok! | 43.0595 | 198.5042 | 28.6333 | 14.0311 | 29.8382
[84 empty] | 2 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 2.5 | 24.7545 | 22 | 31.5767 | ok! | 55.5896 | #REF! | #REF! | 19.3085 | 38.5209
Materiali isolanti | pvc |  | pvc | Tipo di materiale isolante utilizzato per il cavo
| 0 | sec | 0 | Tempo a cui si vuole conoscere la temperatura raggiunta dal cavo, a partire da quella ambiente | [79 empty] | 3 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 4 | 33.2069 | 44 | 70.1902 | attento! | 70.3158 | 0 | 0 | 25.9014 | 48.7255
Temperatura istantanea | 30 | °C | 30 | Temperatura raggiunta dal conduttore nel tempo stabilito dall'operatore, agendo sul pulsante
Tempi di durata plausibili per il sovraccarico nei conduttori a seconda dei materiali utilizzati | [83 empty] | 4 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 6 | 42.7844 |  | 0 | ok! | 86.119 | 0 | 0 | 33.3719 | 59.6763
[84 empty] | 5 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 10 | 58.8764 | 50 | 28.8328 | ok! | 111.1791 | 0 | 0 | 45.9236 | 77.0418
Tconsentito Cu+PVC= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo | [78 empty] | 6 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 16 | 78.9799 |  | 0 | ok! | 140.6317 | 0 | 0 | 61.6043 | 97.451
[84 empty] | 7 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 25 | 104.3888 |  | 0 | ok! | 175.7896 | 0 | 0 | 81.4232 | 121.8138
Tconsentito Cu+EPR= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo | [78 empty] | 8 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 35 | 128.8202 | 117 | 32.9787 | ok! | 207.9971 | 0 | 0 | 100.4797 | 144.132
[84 empty] | 9 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 50 | 160.9895 |  | 0 | ok! | 248.6041 | 0 | 0 | 125.5718 | 172.2707
Tconsentito Al+PVC= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo | [78 empty] | 10 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 70 | 198.6679 |  | 0 | ok! | 294.1523 | 0 | 0 | 154.9609 | 203.8334
[84 empty] | 11 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 95 | 240.4466 |  | 0 | ok! | 342.6771 | 0 | 0 | 187.5483 | 237.4587
Tconsentito Al+EPR= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo | [78 empty] | 12 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 120 | 278.2464 |  | 0 | ok! | 385.1358 | 0 | 0 | 217.0322 | 266.8806
[84 empty] | 13 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 150 | 319.8883 |  | 0 | ok! | 430.5949 | 0 | 0 | 249.5129 | 298.3816
[84 empty] | 14 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 185 | 364.6898 |  | 0 | ok! | 478.1995 | 0 | 0 | 284.4581 | 331.3693
Tabella e curve di riscaldamento dei cavi, con i relativi grafici delle temperature in funzione del tempo | [83 empty] | 15 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 240 | 429.1147 |  | 0 | ok! | 544.6642 | 0 | 0 | 334.7094 | 377.4262
temperature in gradi Al | 30 | 44.3237 | 51.4809 | 55.0571 | 56.844 | 57.7369 | 58.183 | 58.4059 | 58.5173 | 58.573 | 58.6008 | 58.6216 | 58.6268 | 58.6281 | 58.6285
tempi in secondi | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | [18 empty] | 0
temperature in gradi Cu | 30 | 36.9601 | 41.2636 | 43.9245 | 45.5697 | 46.5869 | 47.2159 | 47.6048 | 47.8452 | 47.9939 | 48.0858 | 48.1778 | 48.213 | 48.2264 | 48.2316 | 48.2335 | 48.2343 | 48.2346 | 48.2347 | 48.2347 | 48.2347 | 48.2347 | 48.2348 | 48.2348 | [18 empty] | 15
[43 empty] | 30 | #DIV/0!
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
| temperature in gradi Al | 30 | 32.8296 | 35.3796 | 37.6775 | 39.7482 | 41.6144 | 43.296 | 44.8115 | 46.1771 | 47.4078 | 48.5169 | 49.5163 | 50.4169 | 51.2286 | 51.96 | 52.6191 | 53.2131 | 53.7483 | 54.2307 | 54.6654 | 55.0571 | 55.4101 | 55.7282 | 56.0149 | 56.2732 | 56.506 | 56.7158 | 56.9048 | 57.0752 | 57.2287 | 57.3671 | 57.4918 | 57.6041 | 57.7054 | 57.7966 | 57.8789 | 57.953 | 58.0197 | 58.0799 | 58.1341 | 58.183 | 58.227 | 58.2667 | 58.3025 | 58.3347 | 58.3638 | 58.3899 | 58.4135 | 58.4348 | 58.4539 | 58.4712 | 58.4867 | 58.5008 | 58.5134 | 58.5248 | 58.535 | 58.5443 | 58.5526 | 58.5601 | 58.5669 | 58.573 | 58.5785 | 58.5834 | 58.5879 | 58.5919 | 58.5955 | 58.5988 | 58.6017 | 58.6044 | 58.6068 | 58.6089 | 58.6109 | 58.6126 | 58.6142 | 58.6156 | 58.6169 | 58.618 | 58.6191 | 58.62 | 58.6209 | 58.6216 | 58.6223 | 58.6229 | 58.6235 | 58.624 | 58.6244 | 58.6248 | 58.6252 | 58.6255 | 58.6258 | 58.6261 | 58.6264 | 58.6266 | 58.6268 | 58.6269 | 58.6271 | 58.6272 | 58.6274 | 58.6275 | 58.6276
| tempi in secondi | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1065 | 1080 | 1095 | 1110 | 1125 | 1140 | 1155 | 1170 | 1185 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1260 | 1275 | 1290 | 1305 | 1320 | 1335 | 1350 | 1365 | 1380 | 1395 | 1410 | 1425 | 1440 | 1455 | 1470 | 1485
| temperature in gradi Cu | 30 | 31.2687 | 32.4492 | 33.5475 | 34.5694 | 35.5202 | 36.4048 | 37.2279 | 37.9938 | 38.7063 | 39.3693 | 39.9861 | 40.56 | 41.094 | 41.5908 | 42.0531 | 42.4832 | 42.8834 | 43.2557 | 43.6022 | 43.9245 | 44.2244 | 44.5034 | 44.763 | 45.0046 | 45.2293 | 45.4384 | 45.633 | 45.814 | 45.9824 | 46.1392 | 46.285 | 46.4206 | 46.5468 | 46.6643 | 46.7736 | 46.8752 | 46.9698 | 47.0578 | 47.1397 | 47.2159 | 47.2868 | 47.3527 | 47.4141 | 47.4712 | 47.5243 | 47.5738 | 47.6198 | 47.6625 | 47.7024 | 47.7394 | 47.7739 | 47.8059 | 47.8358 | 47.8635 | 47.8894 | 47.9134 | 47.9358 | 47.9566 | 47.9759 | 47.9939 | 48.0107 | 48.0263 | 48.0408 | 48.0543 | 48.0668 | 48.0785 | 48.0894 | 48.0995 | 48.1089 | 48.1177 | 48.1258 | 48.1334 | 48.1404 | 48.147 | 48.1531 | 48.1588 | 48.1641 | 48.169 | 48.1736 | 48.1778 | 48.1818 | 48.1855 | 48.1889 | 48.1921 | 48.1951 | 48.1978 | 48.2004 | 48.2028 | 48.205 | 48.2071 | 48.209 | 48.2108 | 48.2125 | 48.214 | 48.2155 | 48.2168 | 48.218 | 48.2192 | 48.2203
62.2868
77.2868
92.2868
107.2868
122.2868
137.2868
152.2868
167.2868
182.2868
197.2868
212.2868
227.2868
242.2868
257.2868
272.2868
[10 empty] | Ritorna al menu principale | [32 empty] | 287.2868
302.2868
317.2868
332.2868
347.2868
362.2868
377.2868
392.2868
407.2868
422.2868
437.2868
452.2868
467.2868
482.2868
497.2868
512.2868
527.2868
542.2868
557.2868
572.2868
587.2868
602.2868
617.2868
632.2868
647.2868
662.2868
677.2868
692.2868
707.2868
722.2868
737.2868
752.2868
767.2868
782.2868
797.2868
812.2868
827.2868
842.2868
857.2868
872.2868
887.2868
902.2868
917.2868
932.2868
947.2868
962.2868
977.2868
992.2868
1007.2868
1022.2868
1037.2868
1052.2868
1067.2868
1082.2868
1097.2868
1112.2868
1127.2868
1142.2868
1157.2868
1172.2868
1187.2868
1202.2868
1217.2868
1232.2868
1247.2868
1262.2868
1277.2868
1292.2868
1307.2868
1322.2868
1337.2868
1352.2868
1367.2868
1382.2868
1397.2868
1412.2868
1427.2868
1442.2868
1457.2868
1472.2868
1487.2868
1502.2868
1517.2868
1532.2868
1547.2868
1562.2868
1577.2868
1592.2868
1607.2868
1622.2868
[43 empty] | 1637.2868 | [5 empty] | 1247.2868
[43 empty] | 1652.2868 | [5 empty] | 1262.2868
[43 empty] | 1667.2868 | [5 empty] | 1277.2868
[43 empty] | 1682.2868 | [5 empty] | 1292.2868
[43 empty] | 1697.2868 | [5 empty] | 1307.2868
[43 empty] | 1712.2868 | [5 empty] | 1322.2868
[43 empty] | 1727.2868 | [5 empty] | 1337.2868
[43 empty] | 1742.2868 | [5 empty] | 1352.2868
1367.2868
1382.2868
1397.2868
1412.2868
1427.2868
1442.2868
1457.2868
1472.2868
1487.2868
Elementi di scelta per tipo di materiali e posa
Scelta valore della corrente e della sezione del conduttore

## Foglio1
Valutazione del comportamento termico di un cavo in BT, secondo il tipo di posa e degli isolanti impiegati.
Scelta materiali conduttori: | alluminio |  | 2 | 2
Scelta tipo di posa: | areata |  | 1
Scelta materiali isolanti: | pvc |  | 1
Temperatura ambiente °C: | 30 |  | 100
Lamda (coeff.glob.tras.cal.) | 27.5 | W/°K*m²
Temperatura isolante max: | 70 | °C
| 1 | 1.5
1
N | T ambiente | t isolante | lamda | a | S | Iz Cu | I effettiva | delta |  | tau Cu | t=4,61*tau | T cavo | Iz Al | tau Al
0 |  |  |  |  | 1 | 1
1 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 1.5 | 17.9886 | 15.3 | 28.9211 | ok! | 43.0595 | 198.5042 | 28.6333 | 14.0311 | 29.8382
2 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 2.5 | 24.7545 | 22 | 31.5767 | ok! | 55.5896 | 256.2679 | 31.2625 | 19.3085 | 38.5209
3 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 4 | 33.2069 | 44 | 70.1902 | attento! | 70.3158 | 324.1561 | 69.4917 | 25.9014 | 48.7255
4 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 6 | 42.7844 |  | 0 | ok! | 86.119 | 397.0085 | 0 | 33.3719 | 59.6763
5 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 10 | 58.8764 | 50 | 28.8328 | ok! | 111.1791 | 512.5357 | 28.5458 | 45.9236 | 77.0418
6 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 16 | 78.9799 |  | 0 | ok! | 140.6317 | 648.3121 | 0 | 61.6043 | 97.451
7 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 25 | 104.3888 |  | 0 | ok! | 175.7896 | 810.3901 | 0 | 81.4232 | 121.8138
8 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 35 | 128.8202 | 117 | 32.9787 | ok! | 207.9971 | 958.8666 | 32.6505 | 100.4797 | 144.132
9 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 50 | 160.9895 |  | 0 | ok! | 248.6041 | 1146.0647 | 0 | 125.5718 | 172.2707
10 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 70 | 198.6679 |  | 0 | ok! | 294.1523 | 1356.0421 | 0 | 154.9609 | 203.8334
11 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 95 | 240.4466 |  | 0 | ok! | 342.6771 | 1579.7412 | 0 | 187.5483 | 237.4587
12 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 120 | 278.2464 |  | 0 | ok! | 385.1358 | 1775.4759 | 0 | 217.0322 | 266.8806
13 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 150 | 319.8883 |  | 0 | ok! | 430.5949 | 1985.0424 | 0 | 249.5129 | 298.3816
14 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 185 | 364.6898 |  | 0 | ok! | 478.1995 | 2204.4995 | 0 | 284.4581 | 331.3693
15 | 30 | 70 | 27.5 | 13.9618 | 240 | 429.1147 |  | 0 | ok! | 544.6642 | 2510.902 | 0 | 334.7094 | 377.4262
Corrente di impiego cavo | 12 |  | A | Corrente variabile agento sul punsante di controllo, sino al valore di 1000 ampere
Sezione commer. del cavo | 1.5 |  | mm² | Sezione del cavo che si intende impiegare, si utilizzano quelle commerciali disponibili
Delta (salto di tempera.) | 17.7908 | °C | 27.9315 | Salto di temperatura del cavo determinato dall'effetto joule e misurato in gradi Celsius
Tau (costante di tempo) | 43.0595 | sec | 29.8382 | Costante di tempo termica del cavo, dipende dai materiali impiegati si misura in secondi
Ta+delta (temp. Finale) | 47.7908 | °C | 57.9315 | Il valore risultante, deve essere minore della temperatura limite per l'isolante impiegato
Materiali conduttori | RAME |  | ALLUMI. | Se la condizione non viene rispettata, la casella con il valore risultante si colora di rosso
305 | 47.7758 | °C | 57.9305 | Temperatura raggiunta dal conduttore nel tempo stabilito dall'operatore, agendo sul pulsante
Tempi di durata plausibili per il sovraccarico
Tconsentito Cu+PVC= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo
Tconsentito Cu+EPR= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo
Tconsentito Al+PVC= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo
Tconsentito Al+EPR= | Permanente | secondi | Permanente | minuti | tempo consentito di permanenza del sovraccarico, senza rovina del cavo
Tabella e curve di riscaldamento dei cavi
temperature in gradi Al | 30 | 56.9529 | 57.8972 | 57.9303 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315 | 57.9315
tempi in secondi | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600
temperature in gradi Cu | 30 | 46.0465 | 47.6198 | 47.774 | 47.7891 | 47.7906 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908 | 47.7908
Ritorna al menu principale

## Foglio2
sezione | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Icc | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
t. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
delta | 329218.107 | 658436.214 | 973236.0097 | 1297648.013 | 1622060.0162 | 1946472.0195 | 2270884.0227 | 2595296.026 | 2919708.0292 | 3244120.0324
47.7908 | 329265.8978 | 987702.1118 | 1302501.9075 | 1626913.9107 | 1951325.914 | 2275737.9172 | 2600149.9205 | 2924561.9237 | 3248973.927 | 3573385.9302
| 111.1111 | 111.063