## Primo foglio
Dimensionamento di cavi in bassa tensione con il criterio della perdita di potenza e della caduta di tensione ammissibili
|  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
CALCOLO DELLA SEZIONE DI UN CAVO BT CON IL | [8 empty] | CALCOLO DELLA SEZIONE DI UN CAVO BT CON IL
CRITERIO DELLA ΔP% AMMISSIBILE, POSA IN ARIA LIBERA | [8 empty] | CRITERIO DELLA ΔV% AMMISSIBILE, POSA IN ARIA LIBERA
| Dalle caratteristiche del conduttore: |  |  | 1 |  |  | materiali conduttori |  |  | Dalle caratteristiche del conduttore: |  |  | 1 |  |  | materiali conduttori
|  |  |  | 1 |  | Rame |  | Alluminio |  |  |  | 1 |  |  | Rame |  | Alluminio
| ρo | 0.0164 | Rame | 1 |  | 0.0164 |  | 0.0263 |  | ρo | 0.0164 | 1 |  |  | 0.0164 |  | 0.0263
| α | 0.00425 |  |  |  | 0.00425 |  | 0.004 |  | α | 0.00425 | Rame |  |  | 0.00425 |  | 0.004
| Kc | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  | 1.08 |  | Kc | 1.08 |  |  | 1.08 | 1.08 |  | 1.08
| e dalle caratteristiche del materiale isolante: | [5 empty] | materiali isolanti |  |  | e dalle caratteristiche del materiale isolante: | [5 empty] | materiali isolanti
[6 empty] | PVC |  | EPR-XLPE | [6 empty] | PVC |  | EPR-XLPE
| θ1 | 70 | PVC |  |  | 70 |  | 90 |  | θ1 | 70 | PVC |  |  | 70 |  | 90
| si calcola: | [8 empty] | si calcola e fissano:
| ρθ = | 0.021279 | Ohm*mm²/m |  |  | Rame |  | PVC |  | ρθ = | 0.021279 | Ohm*mm²/m |  |  | Rame |  | PVC
15
| si fissano: | [8 empty] | x = | 0.00015 | Ohm/m | Valore suggerito 1,50E-04
|  |  | monofase = 2 | [8 empty] | monofase = 1
| K1= | 3 |  |  |  | trifase |  |  |  | K1 = | 1.73 | 173 |  |  | trifase
|  |  | trifase = 3 | [8 empty] | trfase = √3 = 1,73
|  |  | monofase = 1 | [8 empty] | monofase = 2
| K2= | 1.73 |  |  |  | trifase |  |  |  | K2= | 1.73 | 173 |  |  | trifase
|  | 173 | trifase = √3 = 1,73 | [8 empty] | trifase = √3 = 1,73
| Conoscendo e calcolando: | [8 empty] | Conoscendo e calcolando:
| V | 400 | V | I = |  | 80.2826 |  | A |  | V | 400 | V | I = |  | 57.1313 |  | A
| P | 50 | kW | [6 empty] | P | 34 | kW
25 | ΔP% | 2.5 | % | sen φ = |  | 0.43589 |  |  | 15 | ΔV% | 1.5 | % | sen φ = |  | 0.51029
90 | cos φ | 0.9 | [6 empty] | 86 | cos φ | 0.86
| l | 82 | m | ΔP = |  | 1250 |  | W |  | l | 75 | m | ΔV = |  | 6 |  | V
| si determina: | [8 empty] | si determina:
La sezione minima del cavo, in grado di verificare il valore della ΔP%: | [8 empty] | La sezione minima del cavo, in grado di verificare il valore della ΔV%:
| S = | 30 | mm² |  | 15 |  |  |  |  | S = | 27 | mm² |  | 13.5
| Sc = | 35 | mm² | [6 empty] | Sc = | 35 | mm²
| Sc = | 0 | mm² | [6 empty] | Sc = | 0 | mm²
Sezione commerciale disponibile in mm² | [5 empty] | Input |  |  | Sezione commerciale disponibile in mm² | [5 empty] | Input
[6 empty] | Formule | [8 empty] | Formule
Ricalcolo della ΔP% effettiva, impiegando Sc | [5 empty] | Ris finale |  |  | Ricalcolo della V% effettiva, impiegando Sc | [5 empty] | Ris finale
| ΔP%eff = | 2.0822 | % |  |  | Val comm |  |  |  | ΔV%eff = | 1.1883 | % |  |  | Val comm
Portata cavi in BT, funzione dei materiali, della sezione commerciale Sc, della ΘA e del ragruppamento a fascio e in tubo protettivo
La portata Iz dipende dai seguenti fattori, temperatura massima ammissibile in servizio ordinario per il materiale isolante impiegato
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente 30 °C, sezione commerciale e numero di conduttori caricati in contemporanea.
| Dati da introdurre e modificare | [6 empty] | Formula per il calcolo
70 °C PVC
Tempertura massima ammisibile |  |  | Θz = | 70 | °C | °C |  | 40
[6 empty] | 90 °C EPR |  | 6.3246
130
Tempertura ambiente, modificabile |  |  | ΘA = | 30 | °C | °C
[8 empty] | Iz cu = | 109 | A | Portata del cavo in Rame
Sezione nominale del cavo |  |  | Sn = | 35 |  | mm² |  | Iz Al = | 68 | A | Portata del cavo in Alluminio
scelta tra questi valori commerciali: | [6 empty] | 9.2266
1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240 e le soluzioni in parallelo 300-370-480
Numero di conduttori caricati |  |  | n = | 3 |  |  | 1.4213 | Potenza limite del carico trifase, Cu |  |  |  | P = | 67.8852 |  | kW
contemporaneamente
[8 empty] | Potenza limite del carico trifase, Al |  |  |  | P = | 42.3504 |  | kW
Costante numerica da non modificare |  |  | c = | 2.65
[8 empty] | La potenza effettiva viene considerata del 30% inferiore rispetto a questi valori | [6 empty] | ti valori
[8 empty] | Potenza effettiva del carico da alimentare, Cu |  |  |  | P = | 47.5196 |  | kW
[8 empty] | Potenza effettiva del carico da alimentare, Al |  |  |  | P = | 29.6453 |  | kW
Determinazione della sezione di un cavo in BT in base al criterio STSO, condizione da verificare in ogni caso.
Sollecitazione termica in servizio ordinario
La temperatura ambiente viene assunta convenzionalmente pari a 30 °C, per isolamento in PVC Θz = 70 ° C. per gomme sintetiche
EPR e XLPE Θz = 90 ° C, per cui, rispettivamente si ha: ΔΘz = 40 ° C e 60 ° C, in genere si lavora tra il 50% e 80% di questi valori.
Dati da introdurre e modificare
Formula per il calcolo
20 ÷ 32 per PVC
Sovratemperatura di |  | ΔΘb = | 20 | °C |  |  | 10.9856
impiego |  |  |  |  | 30 ÷ 48 per EPR e XLPE
Corrente d'impiego |  | Ib = | 80 | A |  |  | 1109.0317
del cavo
[6 empty] | Sezione = |  | 38 | mm² | Sezione teorica conduttore in Cu
Numero di conduttori |  | n = | 3 |  |  |  | 1.755
caricati contemporaneamente | [5 empty] | Sezione = |  | 50 | mm² | Sezione commerciale del conduttore in Cu
Costante numerica |  | c = | 0:21 |  |  | Sezione= | 0.21 | 0 | mm² | Sezione com. due cavi per fase in Cu
da non modificare
0
Ritorna al menu principale
Visualizzazione esercizio sul dimensionamento cavi in bassa tensione, clicca due volte sull'icona sottostante
Note on A4: pippo: Programma che consente di trovare la sezione minima di un cavo in BT, a partire dai materiali utilizzati, dalle caratteristiche dell'impianto stesso, con il criterio della perdita di potenza ammissibile, fissata in sede di progetto. Il cavo effettivamente utilizzato, risulta essere quello commerciale con sezione prossima per eccesso.
Note on B8: Storm: resistenza specifica a 0°C espressa in [OHM * mm²/m]
Note on B9: Storm: coefficiente di temperatura in [1/°C]
Note on B10: Storm: coefficiente di cordatura ed effetto pellicolare
Note on B14: Storm: massima temperatura ammissibile nel servizio ordinario [°C]
Note on B19: pippo: Resistività del metallo calcolata alla temperatura di ipotetico funzionamento.
Note on B26: pippo: Coefficiente che può assumere i due valore a fianco riportati, per impianti mono e trifasi.
Note on B30: pippo: Coefficiente che varia in funzione del sistema impiegato, monofase o trifase.
Note on B36: Storm: Tensione di alimentazione 230 V per monofase e 400 V per trifase.
Note on B37: Storm: Potenza assorbita dal carico espressa in W
Note on B38: Storm: Perdita di potenza per effetto Joule sul cavo espressa in termini percentuali.
Note on B39: Storm: Fattore di potenza del carico
Note on B40: Storm: Lunghezza del cavo espressa in metri
Note on B50: pippo: Se la sezione minima supera i 240 mm², conviene utilizzare più conduttori in parallelo per ogni fase.
Note on B52: rizzi: La sezione supera i 240 mm², si impiegano due o più cavi in parallelo per ogni fase.
Note on D70: pippo: Sovratemperatura massima dell'isolante, presa dai dati di ingresso.
Note on D73: pippo: Questo valore può venir modificato e rappresenta la temperatura ambiente.
Note on D76: pippo: Sezione commerciale definata secondo il processo STCC.
Note on D80: pippo: Numero che si può modificare e dipende dai cavi contemporaneamente caricati presenti nel fascio o nel tubo.
Note on E36: pippo: Valore della corrente di impiego del cavo espressa in Ampere.
Note on E38: pippo: Seno dell'angolo di sfasamento del carico.
Note on E40: pippo: Valore della perdita di potenza ammessa sul cavo espressa in watt.
Note on I74: pippo: Valore della portata del cavo con anima in rame arrotondato a valori interi per eccesso.
Note on I76: pippo: Se il materiale conduttore è alluminio, la portata si riduce, rispetto al rame, per ottenerne il valore basta moltiplicare per 0,62.
Note on J4: pippo: Programma che consente di trovare la sezione minima di un cavo in BT, a partire dai materiali utilizzati, dalle caratteristiche dell'impianto stesso, con il criterio della caduta di tensione ammissibile, fissata in sede di progetto. Il cavo effettivamente utilizzato, risulta essere quello commerciale con sezione prossima per eccesso.
Note on K8: Storm: resistenza specifica a 0°C espressa in [OHM * mm²/m]
Note on K9: Storm: coefficiente di temperatura in [1/°C]
Note on K10: Storm: coefficiente di cordatura ed effetto pellicolare
Note on K14: Storm: massima temperatura ammissibile nel servizio ordinario [°C]
Note on K19: pippo: Resistività del metallo calcolata alla temperatura di ipotetico funzionamento.
Note on K22: pippo: Reattanza di servizio, riferita all'unità di lunghezza, espressa in [Ohm/m]
Note on K26: pippo: Coefficiente per il calcolo della corrente nei due sistemi monofase e trifase.
Note on K30: pippo: Coefficiente che varia a seconda del sistema impiegato, monofase o trifase.
Note on K36: Storm: Tensione di alimentazione 230 V per monofase e 400 V per trifase.
Note on K37: Storm: Potenza assorbita dal carico espressa in W
Note on K38: Storm: Perdita di potenza per effetto Joule sul cavo espressa in termini percentuali.
Note on K39: Storm: Fattore di potenza del carico
Note on K40: Storm: Lunghezza del cavo espressa in metri
Note on K50: pippo: Se la sezione minima supera i 240 mm², conviene utilizzare più conduttori in parallelo per ogni fase.
Note on K52: rizzi: La sezione supera i 240 mm², si utilizzano due o più cavi in parallelo per ogni fase.
Note on N36: pippo: Valore della corrente di impiego del cavo espressa in Ampere.
Note on N38: pippo: Seno dell'angolo di sfasamento del carico.
Note on N40: pippo: Valore della caduta di tensione ammessa sul cavo espressa in Volt.

## Foglio2
50
35 | 35
95

## Foglio1
CALCOLO DELLA SEZIONE MINIMA IN GRADO DI SOPPORTARE LA STCC (sollecitazione termica in corto circuito)
| Dalle caratteristiche del conduttore: |  |  |  | materiali conduttori
|  |  |  | Rame |  | Alluminio
| ρo | 1.64e-08 |  | 1.64e-08 |  | 2.63e-08
| c | 385 |  | 385 |  | 94.47
| δ | 8930 |  | 8930 |  | 2700
| α | 0.00425 |  | 0.00425 |  | 0.004
| K | 1.08 |  | 1,05÷1,2 |  | 1,05÷1,2
| e dalle caratteristiche del materiale isolante: |  |  |  | matariali isolanti
|  |  |  | PVC |  | EPR-XLPE
| θ1 | 70 |  | 70 |  | 90
| θ2 | 160 |  | 160 |  | 250
si calcolano:
| H = | 5.1518e-15 | m^4x°C/A²x s
| Fo = | 60.7893 | °C
Conoscendo:
| Rcc | 0.003
| Xcc | 0.01
| Un | 400
| ω | 314
| t | 0.15
si determina:
| Zcc = | 0.01044 | Ω
| Icc = | 24332.0556 | A
| F1 = | 0.074962 | s
| τ = | 0.010616 | s
| F2 = | 0.00087653 | s
| F3 = | 0.0053079 | s
La sezione minima del cavo, in grado di sopportare la sollecitazione termica in corto circuito è :
| S = | 88.7645 | mm²
| Sc = | 95 | mm²
Sezione commerciale disponibile espressa in mm² |  |  |  | Input
Formule
e = | 2.7183 |  |  | Ris finale
Note on A1: pippo: Programma che consente di trovare la sezione minima di un cavo in BT, a partire dai materiali utilizzati, dalle caratteristiche dell'impianto a monte dello stesso e da quelle dell'interruttore automatico magnetotermico posto a protezione del cavo da corto circuito. Il cavo effettivamente utilizzato, risulta così già perfettamente coordinato con l'interruttore di manovra e protezione.
Note on B5: Storm: resistenza specifica a 0°C espressa in [OHM * m]
Note on B6: Storm: calore specifico in [J/(kg * °C)]
Note on B7: Storm: densità in [kg/m^3]
Note on B8: Storm: coefficiente di temperatura in [1/°C]
Note on B9: Storm: coefficiente di cordatura ed effetto pellicolare
Note on B13: Storm: massima temperatura ammissibile nel servizio ordinario [°C]
Note on B14: Storm: massima temperatura ammissibile in corto circuito [°C]
Note on B26: Storm: resistenza del circuito a monte del corto [OHM]
Note on B27: Storm: reattanza del circuito a monte del corto [OHM]
Note on B28: Storm: tensione concatenata nominale in [V]
Note on B29: Storm: pulsazione in [rd/s]
Note on B30: Storm: tempo totale d'intervento della protezione in [s]
Note on B35: pippo: Impedenza di corto circuito espressa in [OHM]
Note on B37: pippo: Corrente di corto circuito permanente calcolata all'inizio del cavo, espressa in [A]
Note on B41: pippo: Costante di tempo della componente assimmetrica di corto circuito, espressa in [s]
Note on B51: pippo: Se la sezione minima supera i 240 mm², conviene utilizzare più conduttori in parallelo per ogni fase.