## PROGRAMMA
Programma per la determinazione della portata dei cavi in BT con posa in aria
| Tipo di materiale conduttore Rame o Alluminio | [6 empty] | Conduttore in rame |  |  | Conduttore in alluminio
230
| Tensione d'esercizio, sistema trifase in V | [6 empty] | V= | 230 | V | V= | 400 | [5 empty] | 400 | 1 | 2
1000
| Potenza attiva dei carichi in W | [6 empty] | P= | 34950 | W | P= | 39360 | [8 empty] | 3495 | 3936
| Scelta dell'anticipo o del ritardo della corrente | [6 empty] | 1 |  | A
| Cosj dei carichi collegati | [6 empty] | cosj= | 0.91 |  | cosj= | 0.8 | [8 empty] | 91 | 80
| Corrente d'impiego del cavo in A | [6 empty] | Ib= | 96.4089 | A | Ib= | 71.0141
| Lunghezza del conduttore in metri | [6 empty] | L= | 165 | m | L= | 30
| Sezione commerciale del cavo in aria libera mm² | [6 empty] | S= |  | mm² | S=
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 2
| Tipo di cavo da impiegare, sigla caratteristica | [6 empty] | Adatto ambiente pubblico |  |  | Adatto ambiente industriale
| Resistenza del cavo in ohm | [6 empty] | R= | 0.05445 | Ω | R= | 0.0135
| Reattanza del cavo in ohm | [6 empty] | X= | 0.014685 | Ω | X= | 0.00267
| Impedenza del cavo in ohm | [6 empty] | Z= | 0.056395 | Ω | Z= | 0.013762
| Valore standard della portata del cavo in A | [6 empty] | Iz= | 163 | A | Iz= | 127.14
| Fattore di correzione per temperatura ambiente | [6 empty] | 5 | PVC |  | K1= | 1 | 0
| N°cavi attivi nello stesso tubo uni. e multipolari | [6 empty] | 2 | Uni.uno strato |  | K2= | 0.78 | 1
| Valore corretto della portata in A | [6 empty] | Iz'= | 127.14 | A | Iz'= | 77.352
| Calcolo della caduta di tensione industriale in % | [6 empty] | ΔV%= | 2.3227 | % | ΔV%= | 1.5254
| Tensione da attribuire al cavo per ottenere 400V | [6 empty] | V inizio= | 409.2907 | V | V inizio= | 406.1018
| Fattore di potenza all'inizio della linea | [6 empty] | cosφi= | 0.90217 |  | cosφi= | 0.79034
| Angolo limite per effetto Ferranti | [6 empty] | φo= | cor. in ritardo | gradi | φo= | cor. in ritardo
| Angolo di ritardo a cui corrisponde ΔVMAX | [6 empty] | φmax= | 15.101 | gradi | φmax= | 11.1931
| Coseno dell'angolo di massima ΔV | [6 empty] | cosφMax= | 0.9655 |  | cosφMax= | 0.981
| Perdita di potenza in W | [6 empty] | Pp= | 1518.2867 | W | Pp= | 204.2415
| Perdita di potenza in % | [6 empty] | Pp%= | 4.3442 | % | Pp%= | 0.51891
| Rendimento della distribuzione in percento | [6 empty] | η%= | 95.8367 | % | η%= | 99.4838
[8 empty] | Verifiche del cavo in rame |  |  | Verifiche del cavo alluminio
| Verifica della portata; Iz' > Ib | [5 empty] | J | Cavo correttamente dimen. |  | J | Cavo correttamente dimen.
[8 empty] | 2090 |  |  | 2150
| Verifica della cdt; fissando ΔV% max= |  |  |  |  | 2.03 | L | Scegliere sez. comm. maggiore |  | J | La cdt rientra nella norma
| 5.725 | 1 | 83 |  | 92 | 203
| 0.143 |  | 0 |  | 1
[8 empty] | Caratteristiche cavo in rame: |  |  | Caratteristiche cavo in allum:
[5 empty] | 5 |  | FALSE |  | 0
[8 empty] | Tipo e Sigla | N07G9 - K |  | Tipo e Sigla: | N1VV - K
[8 empty] | Adatto ambiente pubblico |  |  | Adatto ambiente industriale
[6 empty] | 4 mmq |  | Sezione in mm²: | 4 mmq | mm² | Sezione in mm²: | 25 mmq
[8 empty] | Portata in A: | 127.14 | A | Portata in A: | 77.352
[8 empty] | Lunghezza in m | 165 | m | Lunghezza in m | 30
[8 empty] | C.d.t. % | 2.3227 | % | C.d.t. % | 1.5254
| 1 | 2 | 3 |  | 4
| Portata conduttori in rame | [6 empty] | Questo programma risulta equivalente rispetto al processo di dimensionamento |  |  |  |  | 10 | 0.33 | 0.089 | 623 | 163
| CAVI | r | x | G rame | Portata |  |  | chiamato STSO (sollecitazione termica in servizio ordinario), si possono impiegare
| mmq | ohm/km | ohm/km | kg/km | A |  |  | in alternativa, anche per controllarne la corrispondenza dei risultati proposti.
1 | 1,5 mmq | 15.26 | 0.177 |  | 16
2 | 2,5 mmq | 9.16 | 0.161 |  | 23 |  |  | Con questo programma si può determinare il valore corretto della sezione da
3 | 4 mmq | 5.725 | 0.143 |  | 30 |  |  | utilizzare per cavi con posa in aria, effettuare la verifica alla caduta di tensione e
4 | 6 mmq | 3.816 | 0.136 |  | 39 | Kr= |  | osservare l'effetto Ferranti, attribuendo alla corrente uno sfasamento in anticipo
5 | 10 mmq | 2.29 | 0.121 | 89 | 55 | 25 mmq |  | sulla tensione, si osserva come cambia segno il valore della caduta di tensione
6 | 16 mmq | 1.45 | 0.112 | 142 | 71 |  |  | e la tensione in arrivo risulti più alta di quella in partenza, si riporta il valore limite
7 | 25 mmq | 0.93 | 0.103 | 222 | 93 |  |  | dell'angolo, inoltre si considera, nel caso della corrente in ritardo, il valore dell'angolo
8 | 35 mmq | 0.66 | 0.098 | 311 | 112 |  |  | e del suo coseno a cui corrisponde il valore massimo della caduta di tensione.
9 | 50 mmq | 0.46 | 0.093 | 445 | 132
10 | 70 mmq | 0.33 | 0.089 | 623 | 163 |  |  | Conviene pertanto evitare, se possibile, di attribuire al carico il valore dell'angolo
11 | 95 mmq | 0.25 | 0.088 | 845 | 197 |  |  | riportato e lavorare ad un angolo di sfasamento minore, per esempio rifasando il
12 | 120 mmq | 0.194 | 0.083 | 1067 | 225 |  |  | carico, collegando in parallelo un gruppo di condensatori di potenza opportuna.
13 | 150 mmq | 0.156 | 0.083 | 1335 | 290
14 | 240 mmq | 0.099 | 0.081 | 2136 | 338 |  |  | Se le verifiche, sulla portata e sulla caduta di tensione non vengono rispettate
15 | 300 mmq | 0.078 | 0.077 | 2134 | 384 | 0.78 |  | le caselle che contengono i valori si colorano in rosso, suggerendo modifiche.
16 | 400 mmq | 0.046 | 0.058 | 2670 | 437 |  | 1.28
17 | 500 mmq | 0.014 | 0.032 | 4272 | 496 |  | 0.103 | Viene calcolata la perdita di potenza nel cavo, in valore assoluto e anche in
| Rid. portata per conduttori in alluminio Kr=0,78 | [6 empty] | termini percentuali.
| CAVI | r | x | G rame | Portata
| mmq | ohm/km | ohm/km | kg/km | A |  |  | Il programma prende in considerazione due materiali conduttori il rame e l'alluminio,
1 | 1,5 mmq | 21 | 0.177 |  | 12 |  |  | dai risultati ottenuti è facile effettuare il confronto. |  |  |  |  | 10 | 0.45 | 0.089 | 623 | 127.14
2 | 2,5 mmq | 12.6 | 0.161 |  | 17
3 | 4 mmq | 7.87 | 0.143 |  | 23 |  |  | E' l'operatore che stabilisce il valore della caduta di tensione che si desidera
4 | 6 mmq | 5.25 | 0.136 |  | 30 |  |  | come massima, se non viene rispettata è il programma che indica un valore
5 | 10 mmq | 3.15 | 0.121 | 89 | 42.9 |  |  | superiore al massimo.
6 | 16 mmq | 1.97 | 0.112 | 142 | 55.38
7 | 25 mmq | 1.28 | 0.103 | 222 | 72.54 |  |  | Due tabelle riassuntive indicano le principali caratteristiche dei due cavi selezionati
8 | 35 mmq | 0.9 | 0.098 | 311 | 87.36 |  |  | indicando anche la siglatura degli stessi, che dipende dal tipo di ambiente
9 | 50 mmq | 0.63 | 0.093 | 445 | 102.96 |  |  | in cui il cavo viene posato (ambiente domestico, ambiente industriale, ambiente
10 | 70 mmq | 0.45 | 0.089 | 623 | 127.14 |  |  | pubblico).
11 | 95 mmq | 0.33 | 0.088 | 845 | 153.66
12 | 120 mmq | 0.26 | 0.083 | 1067 | 175.5 |  |  | Vengono indicate inoltre, la sezione commerciale, la portata effettiva, la lunghezza
13 | 150 mmq | 0.21 | 0.083 | 1335 | 226.2 |  |  | e la caduta di tensione espressa in termini percentuali, tutti elementi utili per
14 | 240 mmq | 0.13 | 0.081 | 2136 | 263.64 |  |  | definire il preventivo di spesa nell'utilizzazione dei cavi in analisi e nella definizione
15 | 300 mmq | 0.105 | 0.077 | 2134 | 299.52 |  |  | del capitolato d'appalto di tutto l'impianto elettrico di cui il cavo è parte integrante.
16 | 400 mmq | 0.078 | 0.058 | 2670 | 340.86
17 | 500 mmq | 0.063 | 0.032 | 4272 | 386.88
Word-Action: Programma per il dimensionamento dei cavi posati in aria e gestiti in bassa tensione, realizzazione
a cura di Rizzi Enzo, docente di impianti elettrici e TDP presso ITIS "A. Malignani" di Udine, viale Leonardo da Vinci 10,
tel 0432 46361, fax 0432 545420, sito internet: www.malignani.ud.it, indirizzo casella elettronica: arturo@malignani.ud.it
Indirizzo privato: via Chiavris 33, Colugna, comune di Tavagnacco, 33010, prov. Udine, tel 0432 402545, cel 3398060133,
sito internet società Word-Action, www.E L Tech Action.it, casella di posta elettronica: enzo.rizzi.nnh2@alice.it
Word-Action: Programma per il dimensionamento di cavi interrati, in BT e verifica della C.D.T.%, realizzazione
a cura di Rizzi Enzo, docente di impianti elettrici e TDP presso ITIS "A. Malignani" di Udine, viale Leonardo da Vinci 10,
tel 0432 46361, sito internet: www.malignani.ud.it Indirizzo privato: via Chiavris 33, Colugna, comune di Tavagnacco, 33010,
prov. Udine, tel 0432 402545, cel 3398060133, sito internet società Word-Action, www.E L Tech Action.it
N07V - K
N1VV - K
N07G9 - K

## TABELLE ALLEGATE
CAVI BASSA TENSIONE
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CAVI ARMONIZZATI
CADUTE DI TENSIONE
CADUTE DI TENSIONE
POSATI IN ARIA
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CADUTE DI TENSIONE
CAVI ARMONIZZATI
PER SALDATRICI
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CADUTE DI TENSIONE
CAVI POSATI IN ARIA
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CADUTE DI TENSIONE
CAVI INTERRATI
back

## DOCUMENTO PDF
Clicca due volte sull'icona sotto riportata per visualizzarne il contenuto
Protezione dei conduttori con posa in aria in impianti gestiti in bassa tensione
Scelta della sezione, determinazione della portata, scelta interruttore automatico, verifiche

## Foglio2
[5 empty] | uni uno |  |  |  |  | uni multi |  |  |  | multi uno |  |  |  | multi piu
0,5 m | 1.02 | 0,5 m |  | 1 | n° cavi 2 | 0.85 | n° cavi 3 |  | 1 | n° cavi 2 | 0.81 | n° cavi 3 | 1 | n° cavi 2 | 0.85 | n° cavi 3 | 1 | n° cavi 2 | 0.8 | n° cavi 3
0,8 m | 1 | 1.02 |  | 2 | n° cavi 3 | 0.78 | 0.78 |  | 2 | n° cavi 3 | 0.7 | 0.78 | 2 | n° cavi 3 | 0.78 | 0.78 | 2 | n° cavi 3 | 0.7 | 0.78
1,0 m | 0.98 |  |  | 3 | n° cavi 4 | 0.82 | 2 |  | 3 | n° cavi 4 | 0.8 | 1 | 3 | n° cavi 4 | 0.75 | 1 | 3 | n° cavi 4 | 0.65 | 1
1,2 m | 0.96 |  |  | 4 | n° cavi 6 | 0.76 |  |  | 4 | n° cavi 6 | 0.69 |  | 4 | n° cavi 6 | 0.72 |  | 4 | n° cavi 6 | 0.57
1,5 m | 0.94 |  |  | 5 | n° cavi 8 | 0.74 |  |  | 5 | n° cavi 8 | 0.62 |  | 5 | n° cavi 8 | 0.71 |  | 5 | n° cavi 8 | 0.52
|  |  |  | 6 | n° cavi 9 | 0.7 |  |  | 6 | n° cavi 9 | 0.6 |  | 6 | n° cavi 9 | 0.7 |  | 6 | n° cavi 9 | 0.5
|  |  |  | 7 | n° cavi 10 | 0.68 |  |  | 7 | n° cavi 10 | 0.59 |  | 7 | n° cavi 10 | 0.68 |  | 7 | n° cavi 10 | 0.48
|  |  |  | 8 | n° cavi 12 | 0.67 |  |  | 8 | n° cavi 12 | 0.55 |  | 8 | n° cavi 12 | 0.66 |  | 8 | n° cavi 12 | 0.45
|  |  |  | 9 | n° cavi 16 | 0.65 |  |  | 9 | n° cavi 16 | 0.51 |  | 9 | n° cavi 16 | 0.65 |  | 9 | n° cavi 16 | 0.43
[5 empty] | 1 | 2 |  | pvc | 3
1,0 (°K*m)/W | 1.06 | 1,5 (°K*m)/W |  | 1 | 10 °C | 1.3 |  |  | 1.15
1,2 (°K*m)/W | 1.04 | 1 |  | 2 | 15 °C | 1.2 |  |  | 1.1
1,5 (°K*m)/W | 1 |  |  | 3 | 20°C | 1.12 | 30 °C | 1 | 1.12 | 0
2,0 (°K*m)/W | 0.91 |  |  | 4 | 25 °C | 1.07 | 1 |  | 1.04
2,5 (°K*m)/W | 0.84 |  |  | 5 | 30 °C | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 6 | 35 °C | 0.93 |  |  | 0.95
|  |  |  | 7 | 40 °C | 0.87 |  |  | 0.9
230 | 400 | 230 | 400 | 8 | 45 °C | 0.79 |  |  | 0.85
400 |  | 400 |  | 9 | 50 °C | 0.71 |  |  | 0.8
1000 |  | 1000 |  | 10 | 55 °C | 0.61 |  |  | 0.74
|  |  |  | 11 | 60 °C | 0.5 |  |  | 0.67
epr