## Primo Foglio
Comportamento termico dei cavi, con corrente variabile nel tempo, impostare i valori utilizzando i pulsanti, attenzione ai tempi, cominciare da sinistra.
Scegli le situazioni di carico per il tuo conduttore
| N° 1 |  | N° 2 |  | N° 3 |  | N° 4 |  | N° 5 |  | N° 6 |  | N°7
| Corrente A | 121 | Corrente A | 88 | Corrente A | 162 | Corrente A | 100 | Corrente A | 6 | Corrente in A |  | Corrente in A
| Durata in min | 59 | Durata in min | 69 | Durata in min | 23 | Durata in min | 77 | Durata in min | 57 | Durata in min |  | Durata in min
|  |  |  | 187 |  | 151 |  | 356
| Scelta del cavo: attenzione nell'impostazione dei tempi, modificando uno si modificano anche altri, cominciare dal primo a sinistra e proseguire, casella per casella |  |  |  | 128 | 279 | 228 | 77 |  |  |  |  | Valore massimo di sovratemperatura espressa in °C | 79.3591
98.6544 | Corrente di impiego Ib, termicamente equivalente |  | 98.6544 | A | Sezione cavo mm² | 8 | 35 | 4cavi | Portata in A (2 - 3 - 4 cavi) | 110 | Temperatura massima °C | 70 | Costante di tempo del cavo in minuti | 10.859
| Temperatura ambiente |  | 30 | °C | Sovratemperatura in °C |  | 40 | c calore specifico del conduttore, rame [J/kg·°C]= |  | 385 | γ massa unità volume [kg/m³]= | 8900 | ρ [Ω·m] rame alla Tmax (resistività)= | 2.1297e-08
| Costante di tempo |  | 651.5413 | 10.859 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | Portata 4 cavi PVC
Portata 2 cavi PVC
Portata 3 cavi PVC
Portata 4 cavi PVC
Portata 2 cavi EPR
Portata 3 cavi EPR
Portata 4 cavi EPR
| Situazione | Corrente | Tempo | Sovratemp. | Sovratemp. | Sovratemp. |  |  | Situazione | Corrente | Tempo | Sovratemp. | Sovratemp. | Sovratemp.
| di carico | Ic (A) | t (min) | iniziale | di regime | finale |  |  | di carico | Ic (A) | t (min) | iniziale | di regime | finale
| (N.) |  |  | Dqi (°C) | Dqc (°C) | Dqf (°C) |  |  | (N.) |  |  | Dqi (°C) | Dqc (°C) | Dqf (°C)
| 1 | 121 | 59 | 0 | 48.4 | 48.185 |  |  | 1 | 120 | 40 | 0 | 25.3 | 24.4
| 2 | 88 | 69 | 48.185 | 25.6 | 25.6401 |  |  | 2 | 90 | 60 | 24.4 | 14.2 | 14.3
| 3 | 162 | 23 | 25.6401 | 86.757 | 79.3591 |  |  | 3 | 160 | 20 | 14.3 | 44.9 | 39.3
| 4 | 100 | 77 | 79.3591 | 33.0579 | 33.0972 |  |  | 4 | 100 | 120 | 39.3 | 17.5 | 17.5
| 5 | 6 | 57 | 33.0972 | 0.11901 | 0.29502
[5 empty] | 4 conduttori |  | 3 conduttori |  | 2 conduttori |  | 2 conduttori | 3 conduttori | 4 conduttori
| Cavi in BT | Sezioni | Resisten. | Reattanze | Portate | 13%+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
| 1 | 1.5 | 15.9 | 0.166 | 15.5 | 17.515 | 17,5 | 1.5 | 19.5 |  | 24 | 22 | 19.5
| 2 | 2.5 | 9.55 | 0.153 | 21 | 23.73 | 24 | 2.5 | 26 |  | 33 | 30 | 26
| 3 | 4 | 5.92 | 0.141 | 28 | 31.64 | 32 | 4 | 35 |  | 45 | 40 | 35
| 4 | 6 | 3.95 | 0.132 | 36 | 40.68 | 41 | 6 | 46 |  | 58 | 52 | 46
| 5 | 10 | 2.29 | 0.121 | 50 | 56.5 | 57 | 10 | 63 |  | 80 | 71 | 63
| 6 | 16 | 1.45 | 0.112 | 68 | 76.84 | 76 | 16 | 85 |  | 107 | 96 | 85
| 7 | 25 | 0.93 | 0.103 | 89 | 100.57 | 101 | 25 | 112 |  | 142 | 127 | 112
| 8 | 35 | 0.66 | 0.098 | 110 | 124.3 | 125 | 35 | 138 |  | 175 | 157 | 138
| 9 | 50 | 0.46 | 0.093 | 134 | 151.42 | 151 | 50 | 168 |  | 212 | 190 | 168
| 10 | 70 | 0.33 | 0.089 | 171 | 193.23 | 192 | 70 | 213 |  | 270 | 242 | 213
| 11 | 95 | 0.25 | 0.088 | 207 | 233.91 | 232 | 95 | 258 |  | 327 | 293 | 258
| 12 | 120 | 0.194 | 0.083 | 239 | 270.07 | 269 | 120 | 299 |  | 379 | 339 | 299
| 13 | 150 | 0.156 | 0.083 | 275 | 310.75 | 309 | 150 | 344.1951 |  | 436.5222 | 389.752 | 344
| 14 | 185 | 0.129 | 0.082 | 314 | 354.82 | 353 | 185 | 393.2067 |  | 498.7013 | 445.269 | 393
| 15 | 240 | 0.099 | 0.081 | 369 | 416.97 | 415 | 240 | 462.2685 |  | 586.2595 | 523.446 | 462
| 16 | 120// | 0.097 | 0.0415 | 406.3 | 459.119 | 450 | 240 | 501.255 |  | 635.749 | 567.633 | 501
| 17 | 150// | 0.078 | 0.0415 | 467.5 | 528.275 | 520 | 300 | 579.228 |  | 734.7278 | 656.007 | 579
| 18 | 185// | 0.0645 | 0.041 | 533.8 | 603.194 | 600 | 370 | 668.34 |  | 847.6653 | 756.844 | 668
| 19 | 240// | 0.0495 | 0.0405 | 627.3 | 708.849 | 700 | 480 | 779.73 |  | 989.7888 | 883.74 | 780
| 119 |  | 257
| 59.5 |  | 129
| tempo | c6 | e6 | g6 | i6 | k6 |  | Ib |  |  | c7 | e7 | g7 | i7 | k7 | delta t
1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40
2 | 0.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 2.1715 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40
3 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 4.2456 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
4 | 1.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 6.2267 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
5 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 8.1189 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
6 | 2.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 9.9261 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
7 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 11.6523 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
8 | 3.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 13.3011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
9 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 14.8758 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
10 | 4.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 16.3799 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
11 | 5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 17.8166 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
12 | 5.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 19.1887 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
13 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 20.4994 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
14 | 6.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 21.7512 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
15 | 7 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 22.9468 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
16 | 7.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 24.0888 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
17 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 25.1796 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
18 | 8.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 26.2214 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
19 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 27.2165 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
20 | 9.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 28.1669 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
21 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 29.0747 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
22 | 10.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 29.9417 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
23 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 30.7699 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
24 | 11.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 31.5609 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
25 | 12 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 32.3164 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
26 | 12.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 33.038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
27 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 33.7273 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
28 | 13.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 34.3856 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
29 | 14 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 35.0144 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
30 | 14.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 35.6149 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
31 | 15 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 36.1885 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
32 | 15.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 36.7364 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
33 | 16 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 37.2597 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
34 | 16.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 37.7596 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
35 | 17 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 38.237 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
36 | 17.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 38.6929 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
37 | 18 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 39.1285 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
38 | 18.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 39.5444 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
39 | 19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 39.9418 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
40 | 19.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 40.3212 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
41 | 20 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 40.6837 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
42 | 20.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 41.0299 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
43 | 21 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 41.3606 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
44 | 21.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 41.6764 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
45 | 22 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 41.9781 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
46 | 22.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 42.2662 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
47 | 23 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 42.5414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
48 | 23.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 42.8043 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
49 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 43.0553 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
50 | 24.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 43.2951 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
51 | 25 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 43.5242 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
52 | 25.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 43.7429 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
53 | 26 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 43.9519 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
54 | 26.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 44.1514 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
55 | 27 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 44.3421 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
56 | 27.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 44.5241 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
57 | 28 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 44.698 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
58 | 28.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 44.8641 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
59 | 29 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.0228 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
60 | 29.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.1743 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
61 | 30 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.319 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
62 | 30.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.4572 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
63 | 31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.5893 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
64 | 31.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.7154 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
65 | 32 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.8358 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
66 | 32.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 45.9509 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
67 | 33 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.0608 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
68 | 33.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.1657 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
69 | 34 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.266 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
70 | 34.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.3617 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
71 | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.4532 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
72 | 35.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.5405 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
73 | 36 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.6239 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
74 | 36.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.7036 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
75 | 37 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.7797 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
76 | 37.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.8524 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
77 | 38 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.9219 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
78 | 38.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 46.9882 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
79 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.0515 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
80 | 39.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.112 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
81 | 40 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.1698 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
82 | 40.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
83 | 41 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.2777 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
84 | 41.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.3281 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
85 | 42 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.3762 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
86 | 42.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.4221 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
87 | 43 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.466 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
88 | 43.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.5079 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
89 | 44 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.5479 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
90 | 44.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.5861 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
91 | 45 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.6227 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
92 | 45.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.6575 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
93 | 46 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.6908 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
94 | 46.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.7227 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
95 | 47 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.7531 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
96 | 47.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.7821 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
97 | 48 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.8098 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
98 | 48.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.8363 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
99 | 49 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.8616 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
100 | 49.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.8857 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
101 | 50 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.9088 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
102 | 50.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.9308 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
103 | 51 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.9519 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
104 | 51.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.972 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
105 | 52 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 47.9912 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
106 | 52.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.0095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
107 | 53 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.0271 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
108 | 53.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.0438 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
109 | 54 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.0598 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
110 | 54.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
111 | 55 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.0896 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
112 | 55.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1035 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
113 | 56 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1168 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
114 | 56.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1296 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
115 | 57 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1417 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
116 | 57.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1533 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
117 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1643 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
118 | 58.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 48.1749 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
119 | 59 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 48.185 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
120 | 59.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 47.1717 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
121 | 60 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 46.2039 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
122 | 60.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 45.2794 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
123 | 61 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 44.3965 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
124 | 61.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 43.5532 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
125 | 62 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 42.7477 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
126 | 62.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 41.9783 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
127 | 63 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 41.2435 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
128 | 63.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 40.5416 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
129 | 64 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 39.8712 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
130 | 64.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 39.2309 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
131 | 65 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 38.6193 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
132 | 65.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 38.0352 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
133 | 66 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 37.4773 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
134 | 66.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 36.9444 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
135 | 67 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 36.4354 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
136 | 67.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 35.9493 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
137 | 68 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 35.4849 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
138 | 68.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 35.0414 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
139 | 69 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 34.6178 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
140 | 69.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 34.2132 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
141 | 70 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 33.8268 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
142 | 70.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 33.4577 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
143 | 71 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 33.1051 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
144 | 71.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 32.7684 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
145 | 72 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 32.4468 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
146 | 72.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 32.1396 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
147 | 73 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 31.8462 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
148 | 73.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 31.5659 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
149 | 74 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 31.2983 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
150 | 74.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 31.0426 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
151 | 75 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 30.7984 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
152 | 75.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 30.5652 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
153 | 76 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 30.3424 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
154 | 76.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 30.1296 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
155 | 77 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 29.9264 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
156 | 77.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 29.7323 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
157 | 78 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 29.5469 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
158 | 78.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 29.3698 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
159 | 79 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 29.2007 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
160 | 79.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 29.0391 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
161 | 80 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.8848 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
162 | 80.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.7374 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
163 | 81 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.5967 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
164 | 81.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.4622 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
165 | 82 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.3338 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
166 | 82.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.2112 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
167 | 83 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 28.094 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
168 | 83.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.9821 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
169 | 84 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.8752 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
170 | 84.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.7731 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
171 | 85 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.6756 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
172 | 85.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.5825 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
173 | 86 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.4936 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
174 | 86.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.4086 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
175 | 87 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.3275 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
176 | 87.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
177 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.1759 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
178 | 88.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.1052 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
179 | 89 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 27.0377 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
180 | 89.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.9732 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
181 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.9116 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
182 | 90.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.8527 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
183 | 91 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.7965 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
184 | 91.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.7428 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
185 | 92 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.6916 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
186 | 92.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.6426 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
187 | 93 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.5958 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
188 | 93.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.5511 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
189 | 94 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.5085 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
190 | 94.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.4677 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
191 | 95 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.4288 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
192 | 95.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.3916 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
193 | 96 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.3561 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
194 | 96.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.3221 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
195 | 97 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.2897 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
196 | 97.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.2588 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
197 | 98 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.2292 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
198 | 98.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.201 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
199 | 99 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.174 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
200 | 99.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.1483 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
201 | 100 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.1237 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
202 | 100.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.1002 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
203 | 101 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.0778 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
204 | 101.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.0563 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
205 | 102 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.0358 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
206 | 102.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 26.0163 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
207 | 103 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9976 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
208 | 103.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9798 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
209 | 104 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9627 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
210 | 104.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9465 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
211 | 105 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9309 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
212 | 105.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9161 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
213 | 106 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.9019 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
214 | 106.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.8883 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
215 | 107 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.8754 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
216 | 107.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.863 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
217 | 108 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.8512 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
218 | 108.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.84 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
219 | 109 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.8292 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
220 | 109.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.8189 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
221 | 110 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.8091 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
222 | 110.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7997 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
223 | 111 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7908 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
224 | 111.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7822 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
225 | 112 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.774 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
226 | 112.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7662 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
227 | 113 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7588 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
228 | 113.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7516 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
229 | 114 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7448 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
230 | 114.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7383 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
231 | 115 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7321 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
232 | 115.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7262 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
233 | 116 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7205 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
234 | 116.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7151 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
235 | 117 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.71 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
236 | 117.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.705 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
237 | 118 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.7003 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
238 | 118.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6958 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
239 | 119 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6915 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
240 | 119.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6874 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
241 | 120 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6835 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
242 | 120.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6797 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
243 | 121 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6762 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
244 | 121.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6727 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
245 | 122 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6695 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
246 | 122.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6664 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
247 | 123 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6634 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
248 | 123.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6605 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
249 | 124 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6578 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
250 | 124.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6552 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
251 | 125 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6528 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
252 | 125.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6504 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
253 | 126 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6481 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
254 | 126.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.646 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
255 | 127 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6439 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
256 | 127.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 25.6419 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
257 | 128 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 25.6401 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
258 | 128.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 28.3822 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
259 | 129 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 31.0012 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
260 | 129.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 33.5028 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
261 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 35.8921 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
262 | 130.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 38.1743 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
263 | 131 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 40.354 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
264 | 131.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 42.4359 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
265 | 132 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 44.4245 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
266 | 132.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 46.3238 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
267 | 133 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 48.1379 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
268 | 133.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 49.8706 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
269 | 134 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 51.5256 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
270 | 134.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 53.1063 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
271 | 135 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 54.6161 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
272 | 135.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 56.0581 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
273 | 136 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 57.4355 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
274 | 136.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 58.751 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
275 | 137 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 60.0076 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
276 | 137.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 61.2077 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
277 | 138 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 62.354 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
278 | 138.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 63.4489 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
279 | 139 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 64.4947 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
280 | 139.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 65.4935 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
281 | 140 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 66.4475 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
282 | 140.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 67.3587 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
283 | 141 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 68.2291 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
284 | 141.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 69.0603 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
285 | 142 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 69.8543 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
286 | 142.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 70.6127 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
287 | 143 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 71.337 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
288 | 143.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 72.0289 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
289 | 144 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 72.6897 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
290 | 144.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 73.3208 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
291 | 145 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 73.9237 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
292 | 145.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 74.4995 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
293 | 146 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 75.0494 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
294 | 146.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 75.5747 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
295 | 147 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 76.0764 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
296 | 147.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 76.5556 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
297 | 148 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 77.0133 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
298 | 148.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 77.4505 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
299 | 149 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 77.868 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
300 | 149.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 78.2668 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
301 | 150 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 78.6478 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
302 | 150.5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 79.0116 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
303 | 151 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 79.3591 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
304 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 77.2817 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
305 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.2976 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
306 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.4024 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
307 | 153 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 71.5923 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
308 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.8634 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
309 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.2121 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
310 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.6348 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
311 | 155 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.1283 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
312 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.6894 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
313 | 156 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.3151 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
314 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.0024 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
315 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.7487 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
316 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.5511 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
317 | 158 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.4073 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
318 | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.3149 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
319 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.2714 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
320 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 54.2748 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
321 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 53.3228 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
322 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.4136 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
323 | 161 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 51.5452 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
324 | 161.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.7157 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
325 | 162 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.9235 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
326 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.1668 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
327 | 163 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.444 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
328 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.7537 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
329 | 164 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.0943 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
330 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.4646 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
331 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45.8631 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
332 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45.2885 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
333 | 166 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.7398 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
334 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.2157 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
335 | 167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.7151 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
336 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.2369 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
337 | 168 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.7802 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
338 | 168.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.344 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
339 | 169 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.9274 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
340 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.5294 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
341 | 170 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.1493 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
342 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.7863 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
343 | 171 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.4395 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
344 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.1084 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
345 | 172 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.792 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
346 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.4899 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
347 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.2013 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
348 | 173.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.9257 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
349 | 174 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.6624 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
350 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.4109 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
351 | 175 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.1708 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
352 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.9414 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
353 | 176 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.7223 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
354 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.513 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
355 | 177 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.3131 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
356 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.1222 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
357 | 178 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.9398 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
358 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.7657 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
359 | 179 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.5993 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
360 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.4404 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
361 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.2886 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
362 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.1437 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
363 | 181 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.0052 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
364 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.873 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
365 | 182 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.7467 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
366 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.6261 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
367 | 183 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.5108 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
368 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.4008 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
369 | 184 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.2957 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
370 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.1953 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
371 | 185 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.0994 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
372 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.0078 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
373 | 186 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.9203 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
374 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.8367 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
375 | 187 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.7569 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
376 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.6807 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
377 | 188 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.6079 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
378 | 188.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.5383 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
379 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.4719 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
380 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.4085 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
381 | 190 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.3479 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
382 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.29 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
383 | 191 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.2347 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
384 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.1819 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
385 | 192 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.1315 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
386 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.0833 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
387 | 193 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.0373 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
388 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.9933 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
389 | 194 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.9514 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
390 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.9113 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
391 | 195 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.873 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
392 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.8364 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
393 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.8015 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
394 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.7681 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
395 | 197 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.7363 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
396 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.7058 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
397 | 198 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.6767 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
398 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.649 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
399 | 199 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.6225 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
400 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.5971 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
401 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.5729 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
402 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.5498 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
403 | 201 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.5277 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
404 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.5067 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
405 | 202 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.4865 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
406 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.4673 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
407 | 203 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.4489 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
408 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.4314 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
409 | 204 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.4146 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
410 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3986 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
411 | 205 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3833 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
412 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3687 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
413 | 206 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3548 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
414 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3415 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
415 | 207 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3287 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
416 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.3166 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
417 | 208 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.305 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
418 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2939 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
419 | 209 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2833 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
420 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2732 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
421 | 210 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2635 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
422 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2543 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
423 | 211 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2455 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
424 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2371 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
425 | 212 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.229 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
426 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2213 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
427 | 213 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.214 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
428 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.207 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
429 | 214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2003 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
430 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1939 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
431 | 215 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1878 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
432 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.182 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
433 | 216 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1764 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
434 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1711 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
435 | 217 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.166 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
436 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1612 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
437 | 218 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1565 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
438 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1521 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
439 | 219 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1479 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
440 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1438 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
441 | 220 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
442 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1363 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
443 | 221 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1328 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
444 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1294 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
445 | 222 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1262 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
446 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1231 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
447 | 223 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1202 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
448 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1174 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
449 | 224 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1147 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
450 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1122 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
451 | 225 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1097 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
452 | 225.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1074 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
453 | 226 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1052 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
454 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1031 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
455 | 227 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.101 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
456 | 227.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.0991 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
457 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.0972 |  | 40 |  |  | 0
458 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31.6176 |  | 40 |  |  | 0
459 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.2044 |  | 40 |  |  | 0
460 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.8546 |  | 40 |  |  | 0
461 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.5653 |  | 40 |  |  | 0
462 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.3339 |  | 40 |  |  | 0
463 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.1577 |  | 40 |  |  | 0
464 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.0343 |  | 40 |  |  | 0
465 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.9613 |  | 40 |  |  | 0
466 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.9365 |  | 40 |  |  | 0
467 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.9576 |  | 40 |  |  | 0
468 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.0226 |  | 40 |  |  | 0
469 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.1296 |  | 40 |  |  | 0
470 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.2767 |  | 40 |  |  | 0
471 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.462 |  | 40 |  |  | 0
472 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.6839 |  | 40 |  |  | 0
473 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.9407 |  | 40 |  |  | 0
474 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.2308 |  | 40 |  |  | 0
475 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.5528 |  | 40 |  |  | 0
476 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.9052 |  | 40 |  |  | 0
477 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.2867 |  | 40 |  |  | 0
478 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.6959 |  | 40 |  |  | 0
479 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.1316 |  | 40 |  |  | 0
480 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.5926 |  | 40 |  |  | 0
481 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.0779 |  | 40 |  |  | 0
482 | 240.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.5862 |  | 40 |  |  | 0
483 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.1166 |  | 40 |  |  | 0
484 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.668 |  | 40 |  |  | 0
485 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.2396 |  | 40 |  |  | 0
486 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.8304 |  | 40 |  |  | 0
487 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.4395 |  | 40 |  |  | 0
488 | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.0662 |  | 40 |  |  | 0
489 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.7096 |  | 40 |  |  | 0
490 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.3691 |  | 40 |  |  | 0
491 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.0438 |  | 40 |  |  | 0
492 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.7331 |  | 40 |  |  | 0
493 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4363 |  | 40 |  |  | 0
494 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1529 |  | 40 |  |  | 0
495 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.8822 |  | 40 |  |  | 0
496 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.6236 |  | 40 |  |  | 0
497 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3766 |  | 40 |  |  | 0
498 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1408 |  | 40 |  |  | 0
499 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.9154 |  | 40 |  |  | 0
500 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.7002 |  | 40 |  |  | 0
501 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.4947 |  | 40 |  |  | 0
502 | 250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2984 |  | 40 |  |  | 0
503 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1109 |  | 40 |  |  | 0
504 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9318 |  | 40 |  |  | 0
505 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7607 |  | 40 |  |  | 0
506 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5973 |  | 40 |  |  | 0
507 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4412 |  | 40 |  |  | 0
508 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2922 |  | 40 |  |  | 0
509 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1498 |  | 40 |  |  | 0
510 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0138 |  | 40 |  |  | 0
511 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.884 |  | 40 |  |  | 0
512 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7599 |  | 40 |  |  | 0
513 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6414 |  | 40 |  |  | 0
514 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5282 |  | 40 |  |  | 0
515 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4202 |  | 40 |  |  | 0
516 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3169 |  | 40 |  |  | 0
517 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2183 |  | 40 |  |  | 0
518 | 258.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1241 |  | 40 |  |  | 0
519 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0341 |  | 40 |  |  | 0
520 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9482 |  | 40 |  |  | 0
521 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8662 |  | 40 |  |  | 0
522 | 260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7878 |  | 40 |  |  | 0
523 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7129 |  | 40 |  |  | 0
524 | 261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6414 |  | 40 |  |  | 0
525 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5731 |  | 40 |  |  | 0
526 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5078 |  | 40 |  |  | 0
527 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4455 |  | 40 |  |  | 0
528 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.386 |  | 40 |  |  | 0
529 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3292 |  | 40 |  |  | 0
530 | 264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2749 |  | 40 |  |  | 0
531 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.223 |  | 40 |  |  | 0
532 | 265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1735 |  | 40 |  |  | 0
533 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1262 |  | 40 |  |  | 0
534 | 266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.081 |  | 40 |  |  | 0
535 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0378 |  | 40 |  |  | 0
536 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.99659 |  | 40 |  |  | 0
537 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.95722 |  | 40 |  |  | 0
538 | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.91961 |  | 40 |  |  | 0
539 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.88369 |  | 40 |  |  | 0
540 | 269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.84938 |  | 40 |  |  | 0
541 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81661 |  | 40 |  |  | 0
542 | 270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.78531 |  | 40 |  |  | 0
543 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.75542 |  | 40 |  |  | 0
544 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.72687 |  | 40 |  |  | 0
545 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69959 |  | 40 |  |  | 0
546 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67354 |  | 40 |  |  | 0
547 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64866 |  | 40 |  |  | 0
548 | 273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6249 |  | 40 |  |  | 0
549 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6022 |  | 40 |  |  | 0
550 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.58052 |  | 40 |  |  | 0
551 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55982 |  | 40 |  |  | 0
552 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54004 |  | 40 |  |  | 0
553 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.52115 |  | 40 |  |  | 0
554 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.50311 |  | 40 |  |  | 0
555 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48587 |  | 40 |  |  | 0
556 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46941 |  | 40 |  |  | 0
557 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45369 |  | 40 |  |  | 0
558 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43868 |  | 40 |  |  | 0
559 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42433 |  | 40 |  |  | 0
560 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.41063 |  | 40 |  |  | 0
561 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39755 |  | 40 |  |  | 0
562 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38505 |  | 40 |  |  | 0
563 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37312 |  | 40 |  |  | 0
564 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.36172 |  | 40 |  |  | 0
565 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35083 |  | 40 |  |  | 0
566 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34043 |  | 40 |  |  | 0
567 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33049 |  | 40 |  |  | 0
568 | 283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.321 |  | 40 |  |  | 0
569 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31194 |  | 40 |  |  | 0
570 | 284.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.30328 |  | 40 |  |  | 0
571 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
572 | 285.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
573 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
574 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
575 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
576 | 287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
577 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
578 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
579 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
580 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
581 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
582 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
583 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
584 | 291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
585 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
586 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
587 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
588 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
589 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
590 | 294.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
591 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
592 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
593 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
594 | 296.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
595 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
596 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
597 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
598 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
599 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
600 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
601 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
602 | 300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
603 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
604 | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
605 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
606 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
607 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
608 | 303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
609 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
610 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
611 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
612 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
613 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
614 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
615 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
616 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
617 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
618 | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
619 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
620 | 309.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
621 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
622 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
623 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
624 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
625 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
626 | 312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
627 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
628 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
629 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
630 | 314.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
631 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
632 | 315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
633 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
634 | 316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
635 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
636 | 317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
637 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
638 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
639 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
640 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
641 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
642 | 320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
643 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
644 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
645 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
646 | 322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
647 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
648 | 323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
649 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
650 | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
651 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
652 | 325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
653 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
654 | 326.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
655 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
656 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
657 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
658 | 328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
659 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
660 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
661 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
662 | 330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
663 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
664 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
665 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
666 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
667 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
668 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
669 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
670 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98.6544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 0
0
[11 empty] | #NAME? | 79.3591
Note on K10: enzo: La portata dipende dal materiale isolante utilizzato e dal numero di conduttori che formano il cavo (2 - 3 - 4)
Note on M10: enzo: Utilizzando come isolante: gomma naturale 60 °C PVC scegliere 70 °C, gomme butiliche 85 °C EPR e XLPE 90 °C

## Por_cavi_unipolari_N07V-K
[Pagina iniziale]
CAVI UNIPOLARI N07V-K
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 1
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-5 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo | Aggiungi
Matassa 100 mt.
1 | NERO | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 14 | 19.5 | 12 | 13 | Quantità:
1 | MARRONE | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 14 | 19.5 | 12 | 13 | Quantità:
1 | GRIGIO | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 14 | 19.5 | 12 | 13 | Quantità:
1 | BLU | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 14 | 19.5 | 12 | 13 | Quantità:
1 | GIALLO-VERDE | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 14 | 19.5 | 12 | 13 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 1,5
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-5 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo | Aggiungi
Matassa 100 mt.
1.5 | NERO | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 19 | 13.3 | 15.5 | 14 | Quantità:
1.5 | MARRONE | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 19 | 13.3 | 15.5 | 14 | Quantità:
1.5 | GRIGIO | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 19 | 13.3 | 15.5 | 14 | Quantità:
1.5 | BLU | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 19 | 13.3 | 15.5 | 14 | Quantità:
1.5 | GIALLO-VERDE | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 19 | 13.3 | 15.5 | 14 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 2,5
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-5 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo | Aggiungi
Matassa 100 mt.
2.5 | NERO | 1.9 | 0.8 | 4.2 | 30 | 7.98 | 21 | 17 | Quantità:
2.5 | MARRONE | 1.9 | 0.8 | 4.2 | 30 | 7.98 | 21 | 17 | Quantità:
2.5 | GRIGIO | 1.9 | 0.8 | 4.2 | 30 | 7.98 | 21 | 17 | Quantità:
2.5 | BLU | 1.9 | 0.8 | 4.2 | 30 | 7.98 | 21 | 17 | Quantità:
2.5 | GIALLO-VERDE | 1.9 | 0.8 | 4.2 | 30 | 7.98 | 21 | 17 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 4
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-5 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo | Aggiungi
Matassa 100 mt.
4 | NERO | 2.5 | 0.8 | 4.8 | 45 | 4.95 | 28 | 19 | Quantità:
4 | MARRONE | 2.5 | 0.8 | 4.8 | 45 | 4.95 | 28 | 19 | Quantità:
4 | GRIGIO | 2.5 | 0.8 | 4.8 | 45 | 4.95 | 28 | 19 | Quantità:
4 | BLU | 2.5 | 0.8 | 4.8 | 45 | 4.95 | 28 | 19 | Quantità:
4 | GIALLO-VERDE | 2.5 | 0.8 | 4.8 | 45 | 4.95 | 28 | 19 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 6
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-5 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo | Aggiungi
Matassa 100 mt.
6 | NERO | 3 | 0.8 | 6.3 | 63 | 3.3 | 36 | 25 | Quantità:
6 | MARRONE | 3 | 0.8 | 6.3 | 63 | 3.3 | 36 | 25 | Quantità:
6 | GRIGIO | 3 | 0.8 | 6.3 | 63 | 3.3 | 36 | 25 | Quantità:
6 | BLU | 3 | 0.8 | 6.3 | 63 | 3.3 | 36 | 25 | Quantità:
6 | GIALLO-VERDE | 3 | 0.8 | 6.3 | 63 | 3.3 | 36 | 25 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 10
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
In un canale rispondente alle Norme CEI 23-31 e 23-32, ma non provvisto di coperchio, sono ammessi ma non raccomandati, cavi senza guaina, purchè esso sia installato fuori dalla portata di mano e non sia soggetto a sollecitazioni meccaniche (Norma CEI 64-8/2 Ottobre 1002 Capitolo 26,3 commenti)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Portata (A) temp. amb. 30° C canale aperto | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo al metro | Aggiungi
10 | NERO | 3.9 | 1 | 7.6 | 100 | 1.91 | 50 | 57 | 30 | Quantità:
10 | BLU | 3.9 | 1 | 7.6 | 100 | 1.91 | 50 | 57 | 30 | Quantità:
10 | GIALLO-VERDE | 3.9 | 1 | 7.6 | 100 | 1.91 | 50 | 57 | 30 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 16
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
In un canale rispondente alle Norme CEI 23-31 e 23-32, ma non provvisto di coperchio, sono ammessi ma non raccomandati, cavi senza guaina, purchè esso sia installato fuori dalla portata di mano e non sia soggetto a sollecitazioni meccaniche (Norma CEI 64-8/2 Ottobre 1002 Capitolo 26,3 commenti)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Portata (A) temp. amb. 30° C canale aperto | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo al metro | Aggiungi
16 | NERO | 5 | 1 | 8.8 | 160 | 1.21 | 68 | 76 | 35 | Quantità:
16 | BLU | 5 | 1 | 8.8 | 160 | 1.21 | 68 | 76 | 35 | Quantità:
16 | GIALLO-VERDE | 5 | 1 | 8.8 | 160 | 1.21 | 68 | 76 | 35 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 25
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
In un canale rispondente alle Norme CEI 23-31 e 23-32, ma non provvisto di coperchio, sono ammessi ma non raccomandati, cavi senza guaina, purchè esso sia installato fuori dalla portata di mano e non sia soggetto a sollecitazioni meccaniche (Norma CEI 64-8/2 Ottobre 1002 Capitolo 26,3 commenti)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Portata (A) temp. amb. 30° C canale aperto | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo al metro | Aggiungi
25 | NERO | 6.5 | 1.2 | 11 | 260 | 0.78 | 89 | 101 | 45 | Quantità:
25 | BLU | 6.5 | 1.2 | 11 | 260 | 0.78 | 89 | 101 | 45 | Quantità:
25 | GIALLO-VERDE | 6.5 | 1.2 | 11 | 260 | 0.78 | 89 | 101 | 45 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 35
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
In un canale rispondente alle Norme CEI 23-31 e 23-32, ma non provvisto di coperchio, sono ammessi ma non raccomandati, cavi senza guaina, purchè esso sia installato fuori dalla portata di mano e non sia soggetto a sollecitazioni meccaniche (Norma CEI 64-8/2 Ottobre 1002 Capitolo 26,3 commenti)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Portata (A) temp. amb. 30° C canale aperto | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo al metro | Aggiungi
35 | NERO | 7.6 | 1.2 | 12.5 | 350 | 0.554 | 110 | 125 | 50 | Quantità:
35 | BLU | 7.6 | 1.2 | 12.5 | 350 | 0.554 | 110 | 125 | 50 | Quantità:
35 | GIALLO-VERDE | 7.6 | 1.2 | 12.5 | 350 | 0.554 | 110 | 125 | 50 | Quantità:
CAVI UNIPOLARI SEZIONE NOMINALE MM² 50
1 Conduttore (Tabella CEI-UNEL 35752)
In un canale rispondente alle Norme CEI 23-31 e 23-32, ma non provvisto di coperchio, sono ammessi ma non raccomandati, cavi senza guaina, purchè esso sia installato fuori dalla portata di mano e non sia soggetto a sollecitazioni meccaniche (Norma CEI 64-8/2 Ottobre 1002 Capitolo 26,3 commenti)
Le portate sono state calcolate nel caso di una conduttura costituita da 3-4 cavi con solo 3 conduttori attivi
Sezione nominale mm² | Colore | Diametro indicativo conduttore mm | Spessore medio isolante mm | Diamentro esterno massimo mm | Peso indicativo del cavo kg/km | Resistenza max a 20° C in c c Ohm/km | Portata (A) temp. amb. 30° C in tubo in aria libera | Portata (A) temp. amb. 30° C canale aperto | Raggio minimo di curvatura mm | Prezzo al metro | Aggiungi
50 | NERO | 9.3 | 1.4 | 14.5 | 490 | 0.386 | 134 | 151 | 60 | Quantità:
50 | BLU | 9.3 | 1.4 | 14.5 | 490 | 0.386 | 134 | 151 | 60 | Quantità:
50 | GIALLO-VERDE | 9.3 | 1.4 | 14.5 | 490 | 0.386 | 134 | 151 | 60 | Quantità:

## Portata cavi rame
Tabella portata dei cavi in regime permanente (CEI-UNEL 35024)
Portata dei cavi in regime permanente (CEI-UNEL 35024)
Tipo di posa | Tipo di cavo | Isolante | Numero dei conduttori
Cavi, unipolari o multipolari | Unpolari senza guaina | PVC R o Rf; gomma G* | 4 | 3 | 2
_ Entro tubi |  | Gomma G2* |  |  | 4 | 3 | 2
_Sotto modanature | Multipolari ed unipolari | PVC o Rf; gomma G* | 4 | 3 | 2
| con guaina | Gomma G2* |  |  | 4 | 3 | 2
Cavi multipolari distanziati |  | PVC R o Rf; gomma G |  | 4 | 3 | 2
_ Fissati alle pareti | Multipolari | Gomma G2 o G5 |  |  |  | 4 | 3 | 2
_ Su passerelle |  | Polietilene reticolato
Cavi unipolari non distanziati |  | PVC R o Rf; gomma G |  | 4 | 3 | 2
_ Su passerelle | Unipolari senza guaina | Gomma G2 o G5 |  |  |  | 4 | 3 | 2
Polietilene reticolato
Cavi unipolari non distanziati | Unipolari con guaina | PVC R o Rf; gomma G |  |  | 4 | 3 | 2
_ Fissati alle pareti |  | Gomma G2 o G5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2
_ Su passerelle |  | Polietilene reticolato
_Sospesi a fune portante |  | Minerale
Cavi unipolari distanziati |  | PVC R o Rf; gomma G |  |  |  |  | n
_ Su passerelle o su isolatori | Unipolari senza guaina | Gomma G2 o G5 | [6 empty] | n
Polietilene reticolato
Cavi unipolari distanziati |  | PVC R o Rf; gomma G | [5 empty] | n
_ Su passerelle o su supporti | Unipolari con guaina | Gomma G2 o G5 | [7 empty] | n
analoghi |  | Polietilene reticolato
n - numero qualsiasi di cavi |  | Sezione Nominale | Portate in regime
* - I valori di portata valgono solo per |  | Conduttori (mm²) | Permanente (A)
sezioni =< 35 mm² |  | 1 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
|  | 1,5 | 14 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 22 | 24 | 27 | 29
Nota - La gomma di qualità G2 non è più |  | 2,5 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40
descritta nella nuova edizione della Norma |  | 4 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
20-11; si può fare riferimaneto, per analogia |  | 6 | 32 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70
di caratteristiche, all' isolamento G6I. |  | 10 | 44 | 50 | 57 | 63 | 71 | 80 | 88 | 97
|  | 16 | 59 | 68 | 76 | 85 | 96 | 107 | 119 | 130
La temperatura si riferisce a 30 C |  | 25 | 75 | 89 | 101 | 112 | 127 | 142 | 157 | 172
|  | 35 | 97 | 111 | 125 | 138 | 157 | 175 | 194 | 213
|  | 50 | - | 134 | 151 | 168 | 190 | 212 | 235 | 257
|  | 70 | - | 171 | 192 | 213 | 242 | 270 | 399 | 327
|  | 95 | - | 207 | 232 | 258 | 293 | 327 | 362 | 396
|  | 120 | - | 239 | 269 | 299 | 339 | 379 | 419 | 458
|  | 150 | - | 275 | 309 | 344 | 390 | 435 | 481 | 527
|  | 185 | - | 314 | 353 | 392 | 444 | 496 | 549 | 602
|  | 240 | - | 369 | 415 | 461 | 522 | 584 | 645 | 707