## Foglio1
Dimensionamento alla caduta di tensione unitaria per cavi in Cu, alimentati in BT e posati in aria senza derivazioni intermedie.
1
| Scelta tipo di cavo:unipolari; bipolari; tripolari. |  |  |  | 8 | cavo unipolare |  |  | Scelta valore del cosφ: 0,80; 1,00. |  |  |  | 0.8
Corrente continua
[6 empty] | 3 | [19 empty] | 1 | 6 | 6
|  | Corrente alternata trifase | [8 empty] | Corrente alternata monofase | [7 empty] | Corrente continua | [5 empty] | 8 | 2 | 12 | 12
|  | Conoscendo e calcolando: |  |  | tensioni unificate: 230-230/400 V | [5 empty] | Conoscendo e calcolando: |  |  | tensioni unificate: 6-12-24-48-60-80-230 V |  |  |  |  | Conoscendo e calcolando: |  |  | tens. unificate:6-12-24-48-60-80-110-220 V |  |  |  | 3 | 24 | 24
[26 empty] | 4 | 48 | 48
|  | V | 400 | V | I = | 50 | A |  |  |  | V | 230 | V | I = | 33.7596 | A |  |  | V | 220 | V | I = | 22.3182 | A |  | 5 | 60 | 60
| 2941 | P | 29.41 | kW | [5 empty] | 660 | P | 6.6 | kW |  |  |  |  | 491 | P | 4.91 | kW |  |  |  |  | 6 | 80 | 80
| 200 | ΔV% | 2 | % | sen φ = | 0.52678 |  |  |  | 261 | ΔV% | 2.61 | % | sen φ = | 0.52678 |  |  | 10 | ΔV% | 0.1 | % | ΔV = | 0.22 | V |  | 7 | 110 | 230
85 | 89 | cos φ | 0.85 | [5 empty] | 98 | 85 | cos φ | 0.85 |  |  |  |  | 98 | 89 | l | 10 | m |  |  |  |  | 8 | 220 | 7
|  | l | 80 | m | ΔV = | 8 | V |  |  |  | l | 19 | m | ΔV = | 6.003 | V | [5 empty] | u = | 0.98574 | mV/A*m
[5 empty] | u = | 2 | mV/A*m | [6 empty] | u = | 9.3587 | mV/A*m
|  | si determina: |  |  |  | 2 |  |  |  |  | si determina: |  |  |  | 2 |  |  |  | si determina: |  |  |  | 2
| La sezione minima del cavo, in grado di verificare il valore della ΔV%: | [8 empty] | La sezione minima del cavo, in grado di verificare il valore della ΔV%: | [7 empty] | La sezione minima del cavo, in grado di verificare il valore della ΔV%:
|  | S = | 25 | mm² |  | 12.5 |  |  |  |  | S = | 4 | mm² |  | 2 |  |  |  | S = | 50 | mm² |  | 25
| Sezione commerciale disponibile in mm² | [5 empty] | Input |  |  | Sezione commerciale disponibile in mm² | [5 empty] | Input |  | Sezione commerciale disponibile in mm² | [5 empty] | Input
[7 empty] | Formule | [8 empty] | Formule | [7 empty] | Formule
| Ricalcolo della V% effettiva, impiegando S | [5 empty] | Ris finale |  |  | Ricalcolo della V% effettiva, impiegando S | [5 empty] | Ris finale |  | Ricalcolo della V% effettiva, impiegando S | [5 empty] | Ris finale
| 1.34 | ΔV%eff = | 1.34 | % |  |  | Verifica |  |  | 9.08 | ΔV%eff = | 2.5323 | % |  |  | Verifica |  | 0.947 | ΔV%eff = | 0.09607 | % |  |  | Verifica
|  | cavi unipolari |  |  |  |  | cavi bipolari |  |  | cavi tripolari
N | Sezioni | corrente | corrente alternata |  |  |  | corrente | corrente alternata |  |  |  | N
| in mmq | continua | monofase |  | trifase |  | continua | monofase |  | trifase
|  |  | cos f = 1 | cos f = 0,8 | cos f = 1 | cosf = 0,8 |  | cos f = 1 | cos f =0,8 | cos f = 1 | cos f =0,8
1 | 400 | 0.115 | 0.121 | 0.202 | 0.105 | 0.175 | 0.117 | 0.125 | 0.189 | 0.108 | 0.164 | 1
2 | 300 | 0.147 | 0.152 | 0.229 | 0.132 | 0.198 | 0.15 | 0.156 | 0.215 | 0.135 | 0.186 | 2
3 | 240 | 0.185 | 0.189 | 0.259 | 0.163 | 0.224 | 0.188 | 0.193 | 0.245 | 0.167 | 0.212 | 3
4 | 185 | 0.243 | 0.246 | 0.306 | 0.213 | 0.265 | 0.247 | 0.251 | 0.289 | 0.217 | 0.25 | 4
5 | 150 | 0.304 | 0.306 | 0.356 | 0.265 | 0.308 | 0.311 | 0.314 | 0.341 | 0.272 | 0.295 | 5
6 | 120 | 0.373 | 0.375 | 0.413 | 0.325 | 0.358 | 0.381 | 0.383 | 0.394 | 0.332 | 0.342 | 6
7 | 95 | 0.472 | 0.473 | 0.494 | 0.41 | 0.428 | 0.482 | 0.484 | 0.476 | 0.419 | 0.412 | 7
8 | 70 | 0.655 | 0.656 | 0.641 | 0.568 | 0.555 | 0.667 | 0.669 | 0.624 | 0.579 | 0.541 | 8
9 | 50 | 0.947 | 0.947 | 0.878 | 0.82 | 0.76 | 0.966 | 0.967 | 0.866 | 0.838 | 0.75 | 9
10 | 35 | 1.28 | 1.28 | 1.15 | 1.11 | 0.993 | 1.31 | 1.31 | 1.14 | 1.13 | 0.988 | 10
11 | 25 | 1.78 | 1.78 | 1.55 | 1.54 | 1.34 | 1.81 | 1.81 | 1.55 | 1.57 | 1.34 | 11
12 | 16 | 2.82 | 2 | 2.38 | 2.44 | 2.07 | 2.87 | 2.87 | 2.39 | 2.48 | 2.07 | 12
13 | 10 | 4.47 | 4.47 | 3.72 | 3.87 | 3.22 | 4.55 | 4.55 | 3.73 | 3.94 | 3.24 | 13
14 | 6 | 7.41 | 7.41 | 6.1 | 6.42 | 5.28 | 7.56 | 7.56 | 6.16 | 6.54 | 5.34 | 14
15 | 4 | 11.1 | 11.1 | 9.08 | 9.65 | 7.87 | 11.4 | 11.4 | 9.21 | 9.85 | 7.98 | 15
16 | 2.5 | 17.8 | 17.8 | 14.4 | 15.4 | 12.5 | 18.2 | 18.2 | 14.7 | 16.7 | 12.7 | 16
17 | 1.5 | 29.7 | 29 | 23.9 | 25.7 | 20.7 | 30.2 | 30.2 | 24.3 | 26.1 | 21 | 17
18 | 1 | 44.2 | 44.2 | 35.6 | 38.3 | 30.8 | 45 | 45 | 36.1 | 39 | 31.3 | 18
Verifica delle condizioni, sulla portata
Portata cavi in BT, funzione dei materiali, della Sn, della ΘA e del ragruppamento
La portata Iz dipende dai seguenti fattori, temperatura massima ammissibile in servizio ordinario per il materiale isolante impiegato,
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente 30 °C, sezione commerciale e numero di conduttori caricati in contemporanea.
Dati da introdurre e modificare
Formula per il calcolo
70 °C per PVC
Tempertura massima ammis. |  | Θz = | 70 | °C |  |  | 40
dipendente dal materiale isolante |  |  |  |  | 90 °C per EPR e XLPE |  | 6.3246
80
Tempertura ambiente |  | ΘA = | 30 | °C
[6 empty] | Iz cu = | 89 |  | A | Portata del cavo in Cu
7.4767
Sez. nominale cavo |  | Sn = | 25 | mm² |  | Iz Al = | 56 |  | A | Portata del cavo in Al
Scelta della sezione tra i valori commerciali: |  |  |  | 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300, per valori maggiori, due o più cavi in parallelo per ogni fase
Numero di conduttori caricati |  | n = | 3 | 1.4213
contemporaneamente presenti nello stesso tubo
Costante numerica |  | c = | 2.65
da non modificare
Nota: Vai al "secondo foglio" per utilizzare la sottostante tabella in forma automatizzata con pulsanti
Lunghezza massima ammissibile, espressa in metri, in circuiti trifase 380 V (400 V), con fattore
di potenza pari a 1, ai fini del contenimento della caduta di tensione a valori inferiori al 3 %.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| u (tab) | s [mm²]/I[A] | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | Corrente in A
1 | 20.7 | 1.5 | 1: 116; 2: 58
2 | 12.5 | 2.5 | 1: 192; 2: 96; 3: 48
3 | 7.87 | 4 | 1: 305; 2: 152; 3: 76; 4: 51
4 | 5.28 | 6 | 1: 455; 2: 227; 3: 114; 4: 76; 5: 57
5 | 3.22 | 10 | 1: 745; 2: 373; 3: 186; 4: 124; 5: 93; 6: 75
6 | 2.07 | 16 | 1159 | 580 | 290 | 193 | 145 | 116 | 83
7 | 1.34 | 25 | 1791 | 896 | 448 | 299 | 224 | 179 | 128 | 90
8 | 0.933 | 35 | 2572 | 1286 | 643 | 429 | 322 | 257 | 184 | 129
9 | 0.76 | 50 | 3158 | 1579 | 789 | 526 | 395 | 316 | 226 | 158 | 105
10 | 0.555 | 70 | 4324 | 2162 | 1081 | 721 | 541 | 432 | 309 | 216 | 144
11 | 0.428 | 95 | 5607 | 2804 | 1402 | 935 | 701 | 561 | 401 | 280 | 187 | 140
12 | 0.358 | 120 | 6704 | 3352 | 1676 | 1117 | 838 | 670 | 479 | 335 | 223 | 168 | 134
13 | 0.308 | 150 | 7792 | 3896 | 1948 | 1299 | 974 | 779 | 557 | 390 | 260 | 195 | 156
14 | 0.265 | 185 | 9057 | 4528 | 2264 | 1509 | 1132 | 906 | 647 | 453 | 302 | 226 | 181
15 | 0.224 | 240 | 10714 | 5357 | 2679 | 1786 | 1339 | 1071 | 765 | 536 | 357 | 268 | 214
Sezioni in mm²
|  |  |  | Sezione = |  |  |  | Corrente =
6
179
J
|  |  |  | Lunghezza massima in metri = |  |  |  | 179
7
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5
10
20
30
40
50
70
100
150
200
250
#N/A
Note on C12: Storm: Tensione di alimentazione 230 V per monofase e 400 V per trifase.
Note on C13: Storm: Potenza assorbita dal carico espressa in kW
Note on C14: Storm: Caduta di tensione sul cavo espressa in termini percentuali.
Note on C15: Storm: Fattore di potenza del carico
Note on C16: Storm: Lunghezza del cavo espressa in metri
Note on F12: pippo: Valore della corrente di impiego del cavo espressa in Ampere.
Note on F14: pippo: Seno dell'angolo di sfasamento del carico.
Note on F16: pippo: Valore della caduta di tensione ammessa sul cavo espressa in Volt.
Note on G76: pippo: Se il materiale conduttore è alluminio, la portata si riduce, rispetto al rame, per ottenerne il valore basta moltiplicare per 0,62. In realtà la proposta delle norme consiglia un coefficiente pari a 0,80 ottenuto dalla radice quadrata del rapporto tra le due resistività.
Note on L12: Storm: Tensione di alimentazione 230 V per monofase e 400 V per trifase.
Note on L13: Storm: Potenza assorbita dal carico espressa in kW
Note on L14: Storm: Caduta di tensione sul cavo espressa in termini percentuali.
Note on L15: Storm: Fattore di potenza del carico
Note on L16: Storm: Lunghezza del cavo espressa in metri
Note on O12: pippo: Valore della corrente di impiego del cavo espressa in Ampere.
Note on O14: pippo: Seno dell'angolo di sfasamento del carico.
Note on O16: pippo: Valore della caduta di tensione ammessa sul cavo espressa in Volt.
Note on U12: Storm: Tensione di alimentazione 230 V per monofase e 400 V per trifase.
Note on U13: Storm: Potenza assorbita dal carico espressa in kW
Note on U14: Storm: Caduta di tensione sul cavo espressa in termini percentuali.
Note on U15: Storm: Lunghezza del cavo espressa in metri
Note on X12: pippo: Valore della corrente di impiego del cavo espressa in Ampere.
Note on X14: pippo: Valore della caduta di tensione ammessa sul cavo espressa in Volt.

## Secondo Foglio
Lunghezza massima ammissibile, espressa in metri, in circuiti trifase 380 V (400 V), con fattore
di potenza pari a 1, ai fini del contenimento della caduta di tensione a valori inferiori al 3 %.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| u (tab) | s [mm²]/I[A] | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | Corrente in A
1 | 20.7 | 1.5 | 1: 116; 2: 58
2 | 12.5 | 2.5 | 1: 192; 2: 96; 3: 48
3 | 7.87 | 4 | 1: 305; 2: 152; 3: 76; 4: 51
4 | 5.28 | 6 | 1: 455; 2: 227; 3: 114; 4: 76; 5: 57
5 | 3.22 | 10 | 1: 745; 2: 373; 3: 186; 4: 124; 5: 93; 6: 75
6 | 2.07 | 16 | 1159 | 580 | 290 | 193 | 145 | 116 | 83
7 | 1.34 | 25 | 1791 | 896 | 448 | 299 | 224 | 179 | 128 | 90
8 | 0.933 | 35 | 2572 | 1286 | 643 | 429 | 322 | 257 | 184 | 129
9 | 0.76 | 50 | 3158 | 1579 | 789 | 526 | 395 | 316 | 226 | 158 | 105
10 | 0.555 | 70 | 4324 | 2162 | 1081 | 721 | 541 | 432 | 309 | 216 | 144
11 | 0.428 | 95 | 5607 | 2804 | 1402 | 935 | 701 | 561 | 401 | 280 | 187 | 140
12 | 0.358 | 120 | 6704 | 3352 | 1676 | 1117 | 838 | 670 | 479 | 335 | 223 | 168 | 134
13 | 0.308 | 150 | 7792 | 3896 | 1948 | 1299 | 974 | 779 | 557 | 390 | 260 | 195 | 156
14 | 0.265 | 185 | 9057 | 4528 | 2264 | 1509 | 1132 | 906 | 647 | 453 | 302 | 226 | 181
15 | 0.224 | 240 | 10714 | 5357 | 2679 | 1786 | 1339 | 1071 | 765 | 536 | 357 | 268 | 214
Sezioni in mm²
|  |  |  | Sezione = |  |  |  | Corrente =
8
0
L
|  |  |  | Lunghezza massima in metri = |  |  |  | Valore non disponibile
6
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250
5
10
20
30
40
50
70
100
150
200
250
#N/A
1 | 20.7 | 1.5
2 | 12.5 | 2.5
3 | 7.87 | 4
4 | 5.28 | 6
5 | 3.22 | 10
6 | 2.07 | 16
7 | 1.34 | 25
8 | 0.933 | 35
9 | 0.76 | 50
10 | 0.555 | 70
11 | 0.428 | 95
12 | 0.358 | 120
13 | 0.308 | 150
14 | 0.265 | 185
15 | 0.224 | 240