## Foglio1
Determinazione della sezione di un cavo in BT in base al criterio STSO
Sollecitazione termica in servizio ordinario
Dimensionamento
La temperatura ambiente viene assunta convenzionalmente pari a 30 °C, per isolamento in PVC Θz = 70 ° C. per gomme sintetiche
EPR e XLPE Θz = 90 ° C, per cui, rispettivamente si ha: ΔΘz = 40 ° C e 60 ° C, in genere si lavora tra il 50% e 80% di questi valori, cioè tra 20 - 32 °C per
PVC e 30 - 48 ° C per gomme sintetiche, con i pulsanti a scorrimento fissare i valori del salto di temperatura che si impiega
Dati da introdurre e modificare
Formula per il calcolo (Giorgio Valdes)
20 ÷ 32 per PVC
Sovratemperatura di impiego |  | ΔΘb = | 20 | °C |  |  | 10.9856
dipendente dal materiale isolante |  |  |  |  | 30 ÷ 48 per EPR e XLPE
Formula suggerita da IEC
Corrente d'impiego del cavo |  | Ib = | 131 | A |  |  | 2441.3726
[6 empty] | Sezione = |  | 82 | mm² | Sezione teorica conduttore in Cu
Numero di conduttori caricati |  | n = | 3 |  |  |  | 1.755 |  |  | Isolamento in PVC
contemporaneamente presenti nello stesso tubo | [5 empty] | Sezione = |  | 95 | mm² | Sezione commerciale del cavo in Cu
Isolamento in PVC
Costante numerica |  | c = | 0:21 |  |  | Sezione = | 0.21 | 0 | mm² | Sezione com. due in parallelo in Cu
da non modificare | [9 empty] | Isolamento in PVC
[6 empty] | Densità = | 0 | 1.3789 | A/mm² | Densità di corrente effetiva conduttore in Cu | [6 empty] | 40
Portata cavi in BT, funzione dei materiali, della Sn, della ΘA e del ragruppamento
Verifica della portata
La portata Iz dipende dai seguenti fattori, temperatura massima ammissibile in servizio ordinario per il materiale isolante impiegato,
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente 30 °C, sezione commerciale e numero di conduttori caricati in contemporanea.
Dati da introdurre e modificare
Formula per il calcolo
70 °C per PVC
Tempertura massima ammis. |  | Θz = | 70 | °C |  |  | 40
dipendente dal materiale isolante |  |  |  |  | 90 °C per EPR e XLPE |  | 6.3246
|  |  | 80 | [7 empty] | Formula suggerita da IEC
Tempertura ambiente |  | ΘA = | 30 | °C | [11 empty] | 1 | 1.5 | 15.1934 | 10.1289
[6 empty] | Iz cu = |  | 136 | A | Portata del cavo in Cu | [5 empty] | 2 | 2.5 | 20.9079 | 8.3631
[10 empty] | Isolamento in PVC | [5 empty] | 3 | 4 | 28.0469 | 7.0117
[16 empty] | 4 | 6 | 36.1361 | 6.0227
Sezione nominale del cavo |  | Sn = | 50 | mm² | 9 | Iz Al = | 11.5307 | 85 | A | Portata del cavo in Al | [5 empty] | 5 | 10 | 49.7276 | 4.9728
[10 empty] | Isolamento in PVC | [5 empty] | 6 | 16 | 66.7071 | 4.1692
Scelta della sezione tra questi valori commerciali: |  |  |  | 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300 per valori maggiori, due cavi in parallelo per ogni fase | [11 empty] | 7 | 25 | 88.1677 | 3.5267
[16 empty] | 8 | 35 | 108.8027 | 3.1086
Numero di conduttori caricati |  | n = | 3 | 1.4213 | [11 empty] | 9 | 50 | 135.9732 | 2.7195
contemporaneamente presenti nello stesso tubo | [15 empty] | 10 | 70 | 167.7967 | 2.3971
[16 empty] | 11 | 95 | 203.0834 | 2.1377
Costante numerica |  | c = | 2.65 | [12 empty] | 12 | 120 | 235.0095 | 1.9584
da non modificare | [15 empty] | 13 | 150 | 270.1806 | 1.8012
[16 empty] | 14 | 185 | 308.0203 | 1.665
[16 empty] | 15 | 240 | 362.4341 | 1.5101
[16 empty] | 16 | 300 | 416.6754 | 1.3889
[16 empty] | 17 | 370 | 475.0323 | 1.2839
[16 empty] | 18 | 480 | 558.9498 | 1.1645
[16 empty] | 19 | 555 | 612.0405 | 1.1028
[16 empty] | 20 | 720 | 720.1615 | 1.0002
[16 empty] | 21 | 960 | 862.0185 | 0.89794
[16 empty] | 22 | 1200 | 991.0267 | 0.82586
[16 empty] | 23 | 1440 | 1110.6408 | 0.77128
Grafico densità di corrente in funzione della sezione | [7 empty] | Grafico della portata dei cavi in funzione della sezione | [7 empty] | 24 | 1680 | 1222.9688 | 0.72796
[16 empty] | 25 | 1920 | 1329.4143 | 0.6924
26
Determinazione della sezione di un cavo in BT in base al criterio STCC | [15 empty] | 27
28
|  |  | Sollecitazione termica in corto circuito | [12 empty] | 29
[5 empty] | Dimensionamento | [10 empty] | 30
Il metodo consente di mettere in relazione la sezione minima di un cavo con alcune delle caratteristiche dell'interruttore di manovra e di protezione | [15 empty] | 31
posto a monte del cavo stesso, è comunque un metodo approssimativo, da impiegarsi con le dovute cautele e precisazioni.
| Dati da introdurre e modificare | [6 empty] | Formula per il calcolo
600
Corrente di corto circuito |  | Icc = | 6000 | A
permanente calcolata all'inizio del cavo.
Dall'integrale di Joule
12
Tempo di intervento della |  | t = | 0.012 | secondi |  | Sezione = | 0.10954 | 5 | mm² | Sezione teorica minima
magnetica dell'interruttore | [16 empty] | 1 | 74
|  |  |  | 6 |  | Sezione = |  | 6 | mm² | Sezione commerciale | [6 empty] | 2 | 87
|  |  |  | 6 | [5 empty] | del cavo in Cu | [6 empty] | 3 | 115
Costante che dipende |  | K = | 143 | 74 | Alluminio e PVC |  |  | Se la sezione così calcolata supera il limite di 240 mm² bisogna prevedere | [8 empty] | 4 | 115
dal tipo di anima del cavo |  |  | 4 | 87 | Alluminio e EPR, XLPE |  |  | l'utilizzo di più cavi in parallelo per ogni fase | [8 empty] | 5 | 134
cioè conduttore e isolante. |  | Combinazioni: |  | 115 | Rame, giunzioni a stagno | [11 empty] | 6 | 143
|  |  | 143 | 115 | Rame e PVC
|  |  |  | 135 | Rame e gomma butilica
|  |  |  | 143 | Rame e EPR, XLPE
Determinazione tempo d'intervento limite della magnetica dell'interruttore automatico.
Sollecitazione termica in corto circuito
|  |  | 1 | 74
| Dati da introdurre e modificare | [6 empty] | Risultato ottenuto
|  |  | 4 | 115
|  |  | 600 | [5 empty] | 36
Corrente di corto circuito |  | Icc = | 6000 | A |  |  |  | Tempo limite = |  | 0.020449 | secondi
permanente calcolata all'inizio del cavo. | [7 empty] | Tempo limite = |  | 20.449 | millisecondi
Tempo massimo di ritardo all'intervento della magnetica dell'interruttore
|  |  | 25 |  |  |  |  | automatico magnetotermico posto a monte del cavo, il relè magnetico deve
Sezione commerciale |  | Sc = | 6 | mm² | 4 |  |  | intervenire per tempi minori di |  |  | 0.020449 | secondi = | 20.449 | millisecondi
del cavo | [7 empty] | per proteggere il cavo nella condizione di corto circuito.
Costante che dipende |  | K = | 143 | 74 | Alluminio e PVC
dal tipo di anima del cavo |  |  |  | 87 | Alluminio e EPR, XLPE
cioè conduttore e isolante. |  | Combinazioni: |  | 115 | Rame, giunzioni a stagno
|  |  | 3 | 115 | Rame e PVC
|  |  |  | 135 | Rame e gomma butilica
|  |  | 115 | 143 | Rame e EPR, XLPE
Interruttori scatolati per impianti a 400 V, da 160 e 250 A
Esempio di curva di intervento di interruttori automatici magnetotermici
si possono individuare alcuni elementi importanti, come il valore della
taratura del relè magnetico, come multiplo del calibro e tempi di intervento
dello stesso relè, che vanno confrontati con i valori ottenuti nel programma
Dimensionamento dei cavi in base alla sollecitazione termica nel servizio ordinario STSO.
Vale per cavi in rame posati in tubo protettivo (a vista. o sottointonaco) o in canale (a parete, sospeso e a pavimento).
dove:
S = sezione teorica del cavo in mm² ,
IB = corrente di impiego del cavo in Ampere,
n = numero di conduttori caricati contemporaneamente,
ΔΘB = salto di temperatura compreso tra il 50% e 80% di quello massimo ammissibile, per PVC tra 20 ÷ 32 °C,
per EPR e XLPE tra 30 ÷ 48 °C.
Determinazione della portata dei cavi in rame nelle stesse condizioni di posa.
dove:
Iz = portata del cavo in Ampere,
SN = sezione commerciale del cavo in mm² ,
Θz = massima temperatura ammissibile per i cavi isolati, per PVC 70 °C, per EPR e XLPE 90 °C.
ΘA = temperatura ambiente, di norma 30 °C
n = numero di conduttori caricati contemporaneamente
Dimensionamento dei cavi BT, in base alla sollecitazione termica in corto circuito STCC (metodo approssimato).
Vale per cavi in rame in BT, posati in tubo protettivo (a vista. o sottointonaco) o in canale (a parete, sospeso e a pavimento).
dove:
S = sezione teorica del cavo in mm²
Icc = corrente permanente di corto circuito per guasto trifase netto all’inizio del cavo in Ampere,
t = tempo di intervento del dispositivo di protezione da corto circuiti in secondi (relè magnetico montato sull’interruttore autom.).
K = costante che dipende dai materiali utilizzati per il cavo, per esempio rame e PVC, K = 115, rame e EPR, K = 135.
Esempio: Corrente permanente di corto circuito all’inizio del cavo Icc = 12000 A, tempo di intervento dell’interruttore sotto
corto circuito t = 0.013 s, materiale conduttore rame, materiale isolante EPR, K = 135.
Sezione commerciale da utilizzare 16 mm²
COMPITO di IMPIANTI ELETTRICI
cl. 4/5 ELT dell’ITI “A. Malignani”corso tenuto dall’ing. RIZZI ENZO.
Esercizio numero 1
Due linee indipendenti A, B, trifase con neutro, realizzate mediante cavi del topo NO7-K, sono posate
nello stesso canale protettivo.
Le sezioni nominali dei cavi delle due linee sono rispettivamente: SNA = 70 mm² e SNB = 120 mm²
Sapendo che non è escluso il funzionamento contemporaneo delle due linee e che i rispettivi carichi sono squilibrati,
determinare le portate IZA, IZB dei cavi delle due linee, con il metodo STSO.
Esercizio numero 2
Dimensionare una linea trifase senza neutro, realizzata con cavi unipolari isolati in PVC, conoscendo:
Un = 400 V, l = 130 m, IB = 87 A, Rcc = 0.0058 Ω ,
Xcc = 0.039 Ω, t = 0.150 s, φ = 30 °, f = 50 Hz,
ΔV% = 2.5%, ΔP% = 3.68%.
1. Determinare la sezione dei cavi in BT in base al criterio della massima caduta di tensione ammissibile (CDT).
2. Determinare la sezione dei cavi in BT in base al criterio della massima perdita di potenza ammissibile (PDP).
3. Determinare la sezione dei cavi in BT in base al criterio della sollecitazione termica servizio ordinario (STSO).
4. Determinare la sezione dei cavi in BT in base al criterio della sollecitazione termica in corto circuito (STCC).
Scegliere tra tutte, quella commerciale, che risulta soddisfare tutti e quattro i criteri impiegati.
Si possono impiegare i calcolatori di tipo scientifico ma non programmabili.
Si deve consultare il manuale in dotazione od equivalente, il tempo a disposizione è di 2 ore.
COMPITO di IMPIANTI ELETTRICI
cl. 4/5 ELT dell’ITI “A. Malignani”corso tenuto dall’ing. RIZZI ENZO.
Esercizio numero 1
Due linee indipendenti A, B, trifase con neutro, realizzate mediante cavi NO7-K,
sono posate nello stesso canale protettivo. Le sezioni nominali dei cavi delle due
linee sono rispettivamente: SNA = 16 mm² e SNB = 25 mm²
Sapendo che non è escluso il funzionamento contemporaneo delle due linee e che
i rispettivi carichi sono equilibrati, determinare le portate IZA, IZB dei cavi delle
due linee.
Esercizio numero 2
Determinare la sezione dei cavi in BT in base alla sollecitazione termica nel servizio
ordinario (STSO), sapendo che:
Primo cavo
· l’isolante è PVC;
· la corrente di impiego è di 45 A;
· il numero di conduttori caricati è 3;
· temperatura ambiente ΘA = 30 °C;
· assumere una sovratemperatura d’impiego pari al 60% di quella massima
ammissibile.
Secondo cavo
· l’isolante è EPR o XLPE;
· la corrente di impiego è 170 A;
· il numero di conduttori caricati è 6;
· temperatura ambiente ΘA = 30 °C;
· assumere una sovratemperatura d’impiego pari al 55% di quella massima
ammissibile.
Si possono impiegare i calcolatori di tipo scientifico ma non programmabili.
Si deve consultare il manuale in dotazione od equivalente, il tempo a disposizione è di 2 ore.
Word-Action: Programma per il dimensionamento di cavi in aria libera in BT con in criterio STSO, realizzazione a cura
di Rizzi Enzo, docente di impianti elettrici e TDP presso ITIS "A. Malignani" di Udine, viale Leonardo da Vinci 10, 33100 Udine,
tel 0432 46361, fax 0432 454520, sito internet: www.malignani.ud.it, indirizzo posta elettronica: arturo@malignani.ud.it
Nel sito del malignani, progetti interni: PB07 di Rizzi Enzo, parte il file di Word-Action sullo studio dil motore asincrono
Indirizzo privato: via Chiavris 33 Colugna, Tavagnacco, 33010, prov. Udine, tel 0432 402545, cel 3398060133, sito internet
società Word-Action, www.E L Tech Action.it, indirizzo posta elettronica: enzo.rizzi.nnh2@alice.it
Note on H55: pippo: Se il materiale conduttore è alluminio, la portata si riduce, rispetto al rame, per ottenerne il valore basta moltiplicare per 0,62. In realtà la proposta delle norme consiglia un coefficiente pari a 0,80 ottenuto dalla radice quadrata del rapporto tra le due resistività.

## Foglio2
74
87
115
115
135
143
95
35