## Foglio1
Baricentro elettrico di un insieme di carichi o di utenze alimentate in trifase senza neutro a 400 V
|  | 1 |  |  |  | 610 |  |  | 900 | 0.43589
Dati di ingresso - potenze | n = | 6 | n.carichi max 6 |  | ΔV%max = | 6.1 | S max = | 390 kVA | cosφ = | 0.9 | xi ; yi = | (0-1500) m
|  | 30 |  | 310
| S1 = | 30 | S2 = | 310 | S3 = | 140 | S4 = | 100 | S5 = | 100 | S6 = | 130 | kVA
| x1 = | 68 | x2 = | 0 | x3 = | 232 | x4 = | 198 | x5 = | 159 | x6 = | 139 | metri
| y1 = | 156 | y2 = | 261 | y3 = | 64 | y4 = | 262 | y5 = | 4 | y6 = | 83 | metri
Visualizzazione carichi e localizzazione baricentro elettrico | [10 empty] | xE = | 109 | metri
[11 empty] | yE = | 162.8889 | metri
Coordinate baricentro
elettrico espresse in m
0
[9 empty] | 18 |  | xG = | 132.6667 | metri
0
[10 empty] | 2700 | yG = | 138.3333 | metri
Coordinate baricentro
| 68 | 0 | 232 | 198 | 159 | 139 |  |  |  |  | geometrico in metri
| 156 | 261 | 64 | 262 | 4 | 83
[11 empty] | EG = | 34.1041 | metri
Distanza tra baricentri
espressa in metri
Se il numero di utenze è minore di sei, mandare a zero le potenze e le distanze che non figurano
1
Distanze tra il baricentro elettrico e i carichi, viene utilizzata per valutare la lunghezza dei cavi di alimentazione delle utenze
Portata del cavo - sezione - caduta di tensione % - perdita di potenaza % | E-1 = | 41.5747 | E-2 = | 146.6519 | E-3 = | 157.8227 | E-4 = | 133.2067 | E-5 = | 166.5703 | E-6 = | 85.336 | metri
| I1 = | 48.1696 | I2 = | 497.7521 | I3 = | 224.7913 | I4 = | 160.5652 | I5 = | 160.5652 | I6 = | 208.7347 | Ampere
| S1 = | 10 | S2 = | 185// | S3 = | 120 | S4 = | 70 | S5 = | 70 | S6 = | 120 | mm²
| S'1 = | 0 | S'2 = | 0 | S'3 = | 0 | S'4 = | 0 | S'5 = | 0 | S'6 = | 0 | mm²
Sezione maggiorata, da utilizzare, quando si supera in valore limite della caduta di tensione fissata all'inizio per i cavi della distribuzione
| Iz1 = | 50 | Iz2 = | 533.8 | Iz3 = | 239 | Iz4 = | 171 | Iz5 = | 171 | Iz6 = | 239 | Ampere
| R = | 0.095206 | R = | 0.009459 | R = | 0.030618 | R = | 0.043958 | R = | 0.054968 | R = | 0.016555 | Ω
OLIO BP
| X = | 0.0050305 | X = | 0.0060127 | X = | 0.013099 | X = | 0.011855 | X = | 0.014825 | X = | 0.0070829 | Ω
| Z = | 0.095339 | Z = | 0.011208 | Z = | 0.033302 | Z = | 0.045529 | Z = | 0.056932 | Z = | 0.018007 | Ω
| ΔV1% = | 1.8308 | ΔV2% = | 2.3969 | ΔV3% = | 3.2342 | ΔV4% = | 3.1063 | ΔV5% = | 3.8843 | ΔV6% = | 1.6238 | %
Se una delle caselle delle ΔV% assume il colore rosso, scegliere la sezione maggiorata per i cavi, oppure modificare i dati di ingresso
| ΔP1% = | 2.2091 | ΔP2% = | 2.2679 | ΔP3% = | 3.3153 | ΔP4% = | 3.3999 | ΔP5% = | 4.2514 | ΔP6% = | 1.6646 | %
|  |  | 950 | [8 empty] | 6
Trasformatore trifase | Scelta Kc = | 0.95 | Fattore Contemp. | Scelta del tipo di trasformatore Trasformatori in olio, in olio bp, in resina? | [6 empty] | Potenza minima contratto fornitura= | 695 | kW
| S totale = | 769.5 | kVA | Trasformatori in olio bp |  |  | 2 | S trasf. = | 800 | kVA | Icc trif min | 19267.8227 | Ampere
| Tipo di materiale isolante dei cavi |  |  | K = | 115 | Cu e PVC | Corrente effettiva di corto circuito trif. netto inizio linee |  |  |  |  | 23000 | Ampere
| Perdite totali del trasformatore espresse in W |  |  |  | 8600 | Rendimento nominale del trasformatore |  |  | 0.98936 | Fattore utilizzazione % |  | 96.1875 | %
| Fattore di carico che massimizza il rendimento |  |  |  | 38.3% | Rendimento massimo del trasformatore |  |  | 0.99287 | P fun max rendimento |  | 306.3767 | kW
23
caratteristiche interruttori di manovra e protezione per ogni cavo di alimentazione delle utenze, puoi selezionare la casa costruttrice
Interruttori di protezione | INTERRUTTORE 1 |  | INTERRUTTORE 2 |  | INTERRUTTORE 3 |  | INTERRUTTORE 4 |  | INTERRUTTORE 5 |  | INTERRUTTORE 6
| ABB |  | ABB |  | ABB |  | ABB |  | ABB |  | ABB |  | Casa cost
| S1125N+r50 |  | S6630N |  | S3250N |  | S3250N |  | S3250N |  | S3250N |  | Sigla iden
| relè fisso |  | relè fisso |  | +r(175-250) |  | +r(140-200) |  | +r(140-200) |  | +r(175-250) |  | Relé term
calcolo della corrente di corto circuito minimo per guasto bifase, fine linea, che definisce il max della taratura della magnetica dell'interruttore
| I max tar= | 1215.3297 | I max tar= | #VALUE! | I max tar= | 3841.803 | I max tar= | 2655.1894 | I max tar= | 2123.3605 | I max tar= | 7105.1343 | Ampere
| P inter. = | 25 | P inter. = | 25 | P inter. = | 25 | P inter. = | 25 | P inter. = | 25 | P inter. = | 25 | kA
| P chius. = | 55 | P chius. = | 55 | P chius. = | 55 | P chius. = | 55 | P chius. = | 55 | P chius. = | 55 | kA
| K²S² ammis.= | 1322500 | K²S² ammis.= | #VALUE! | K²S² ammis.= | 190440000 | K²S² ammis.= | 64802500 | K²S² ammis.= | 64802500 | K²S² ammis.= | 190440000 | A²*sec
integrale di Joule ammissibile per i cavi di alimentazione delle utenze, va confrontato con quello lasciato fluire dagli interruttori di protezione sotto corto cir.
0
4100
Analisi dei consumi e valutazione costi | giorni lavoro | 239 | Analisi di tipo economico su base annua, relativa ai costi di contratto e a quelli dell'energia consumata
| ore giorno | 8 | quando si stabiliscano i dati dell'utilizzazione dell'impianto, e i costi della potenza e dell'energia specifici
| €/kWh | 0.11 | tenendo conto anche dell'energia sprecata nel trasformatore dovuta alle perdite di potenza
| €/kW | 4.1 | 110
| Energ.max | 51624 | Energ.max | 533448 | Energ.max | 240912 | Energ.max | 172080 | Energ.max | 172080 | Energ.max | 223704 | kWh
| dispersa | 1267.1242 | dispersa | 13442.5864 | dispersa | 8874.4056 | dispersa | 6500.5753 | dispersa | 8128.746 | dispersa | 4137.4495 | kWh
| Costo En. | 5678.64 | Costo En. | 58679.28 | Costo En. | 26500.32 | Costo En. | 18928.8 | Costo En. | 18928.8 | Costo En. | 24607.44 | €
| spreco | 139.3837 | spreco | 1478.6845 | spreco | 976.1846 | spreco | 715.0633 | spreco | 894.1621 | spreco | 455.1194 | €
| disper trasf | 16443.2 | kWh | Dispersioni trasformatore al carico nominale base annua
| spreco trasf | 1808.752 | € | Costo dell'energia sprecata nel trasformatore al carico nominale
| Costo c.= | 2849.5 | € | Costo, base annua, per potenza di contratto, stabilita in rapporto alle esigenze dell'impianto
| Ener.Tot= | 1393848 | kWh | Somma delle energie consumate dalla utenze
| disp. Tot = | 58794.0869 | kWh | Somma delle energie sprecate per effetto Joule nei cavi di alimentazione delle utenze e nel trasformatore
| Costo En= | 153323.28 | € | Costo, base annua, per energia consumata da tutte le utenze collegate
| spre. Tot= | 6467.3496 | € | Costo totale delle energie sprecate nei cavi e nel trasformatore
| C. Totale= | 156172.78 | € | Costo totale, base annua, per energia consumata e potenza di contratto | [6 empty] | 6
| inc % spreco | 4.1412 | % | Incidenza percentuale dello spreco sul costo totale base annua
Data base interruttori automatici in bassa tensione di tre case costruttrici ABB - NMG - Ticino | Caratteristiche degli interruttori in BT, con scelta del potere di interruzione e dei relè magnetotermici di protezione, di tre case
| Scelta della |  | 1
| casa costruttrice | 1 |  | INT.1 | INT.2 | INT.3 | INT.4 | INT.5 | INT.6
| ABB |  | I eserc | 48.1696 | 497.7521 | 224.7913 | 160.5652 | 160.5652 | 208.7347
|  |  | Icc | 23000 | 23000 | 19267.8227 | 23000 | 23000 | 23000
|  |  | Righe | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Colonne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Tipo | S1125N+r50 | S6630N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N
|  |  | relè | relè fisso | relè fisso | +r(175-250) | +r(140-200) | +r(140-200) | +r(175-250)
|  |  | taratura | INT.4: tarato a; INT.5: tarato a
costo
| Colonne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| P interruz. | 100 | 85 | 65 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4.5 |  | Righe
| 1600 | S71600L | S71600L | S71600H | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | 1 | 1
| 1250 | S71250L | S71250L | S71250H | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | 0.8 | 2
| 800 | S6800L | S6800L | S6800H | S6800S | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | 0.7 | 3
| 630 | SS6630L | S6630L | S6630H | S6630S | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | 0.6 | 4
| 400 | S5400L | S5400L | S5400H | S5400H | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | 0.5 | 5
| 250 | S4250L | S3250L | S3250H | S3250H | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | 0.4 | 6
| 160 | S4160L | S3160L | S3160H | S3160H | S2160N | S2160N+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 |  | 7
| 125 | costo 6: S1125N; costo 7: S1125B; costo 8: S1125B; costo 9: S1125B; costo 10: S1125B |  | 8
| 100 | costo 6: S1125N+r; costo 7: S1125B+r; costo 8: S1125B+r; costo 9: S1125B+r; costo 10: S1125B+r |  | 9
| 80 | costo 6: S1125N+r80; costo 7: S1125B+r80; costo 8: S1125B+r80; costo 9: S1125B+r80; costo 10: S1125B+r80 |  | 10
| 63 | costo 6: S1125N+r63; costo 7: S1125B +r63; costo 8: S270 C63; costo 9: S250 C63 |  | 11
| 50 | costo 6: S1125N+r50; costo 7: S1125B +r50; costo 8: S270 C50; costo 9: S250 C50 |  | 12
| 40 | costo 6: S1125N+r40; costo 7: S1125B +r40; costo 8: S270 C40; costo 9: S250 C40; costo 10: S240 C40 |  | 13
| 32 | costo 6: S1125N+r32; costo 7: S1125B +r32; costo 8: S270 C32; costo 9: S250 C32; costo 10: S240 C32 |  | 14
| 25 | costo 6: S1125N+r25; costo 7: S1125B +r25; costo 8: S270 C25; costo 9: S250 C25; costo 10: S240 C25 |  | 15
| 20 | costo 6: S1125N+r20; costo 7: S1125B +r20; costo 8: S270 C20; costo 9: S250 C20; costo 10: S240 C20 |  | 16
| 16 | costo 6: S1125N+r16; costo 7: S1125B +r16; costo 8: S270 C16; costo 9: S250 C16; costo 10: S240 C16 |  | 17
| 10 | costo 6: S1125N+r10; costo 7: S1125B +r10; costo 8: S270 C10; costo 9: S250 C10; costo 10: S240 C10 |  | 18
| 1 | costo 6: 0; costo 7: 0; costo 8: 0; costo 9: 0; costo 10: 0
Word-Action: Determinazione del baricentro elettrico di carichi alimentati in BT, verifica della ΔV%, realizzazione a cura
di Rizzi Enzo, docente di impianti elettrici e TDP presso ITIS "A. Malignani" di Udine, viale Leonardo da Vinci 10, 33100 Udine,
tel 0432 46361, fax 0432 454520, sito internet: www.malignani.ud.it, indirizzo posta elettronica: arturo@malignani.ud.it
Nel sito del malignani, progetti interni: PB07 di Rizzi Enzo, parte il file di Word-Action sullo studio dil motore asincrono
Indirizzo privato:Colugna, via Chiavris 33, 33010 Tavagnacco, prov. Udine, Italia, tel 0432 402545, cel 3398060133, sito internet
società Word-Action, www.E L Tech Action.it, indirizzo posta elettronica: enzo.rizzi.nnh2@alice.it
| Cavi in BT | 1: Sezioni; costo 2: Resisten.; costo 3: Reattanze; costo 4: Portate
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TRASFORMATORI IN =SE(a11="0LIO";"OLIO NORMALI";SE(A11="OLIO BP";"OLIO A BASSE PERDITE";SE(A11="RESINA";"IN RESINA IN ARIA"))) |  | OLIO A BASSE PERDI. |  |  |  |  | OLIO A BASSE PERDI.
| 1 | 1.5 | 15.9 | 0.166 | 15.5 |  | N | Pn kVA | Pcu W | Po W | Pp totali W | ηnomin | Rap perdite | fat max ren | ηmassimo | P fun max ren | Pass max ren | Vcc%
| 2 | 2.5 | 9.55 | 0.153 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 3 | 4 | 5.92 | 0.141 | 28 |  | 1 | 100 | 1400 | 250 | 1650 | 0.98377 | 5.6 | 42.26% | 0.98831 | 42.2577 | 42.7577 | 4
| 4 | 6 | 3.95 | 0.132 | 36 |  | 2 | 160 | 1850 | 360 | 2210 | 0.98638 | 5.1389 | 44.11% | 0.9899 | 70.5806 | 71.3006 | 4
| 5 | 10 | 2.29 | 0.121 | 50 |  | 3 | 250 | 2600 | 520 | 3120 | 0.98767 | 5 | 44.72% | 0.99078 | 111.8034 | 112.8434 | 4
| 6 | 16 | 1.45 | 0.112 | 68 |  | 4 | 315 | 3100 | 630 | 3730 | 0.9883 | 4.9206 | 45.08% | 0.99121 | 142.0038 | 143.2638 | 4
| 7 | 25 | 0.93 | 0.103 | 89 |  | 5 | 400 | 3650 | 740 | 4390 | 0.98914 | 4.9324 | 45.03% | 0.99185 | 180.1065 | 181.5865 | 4
| 8 | 35 | 0.66 | 0.098 | 110 |  | 6 | 500 | 4500 | 820 | 5320 | 0.98947 | 5.4878 | 42.69% | 0.99237 | 213.4375 | 215.0775 | 4
| 9 | 50 | 0.46 | 0.093 | 134 |  | 7 | 630 | 5600 | 900 | 6500 | 0.98979 | 6.2222 | 40.09% | 0.99292 | 252.5619 | 254.3619 | 4
| 10 | 70 | 0.33 | 0.089 | 171 |  | 8 | 800 | 7500 | 1100 | 8600 | 0.98936 | 6.8182 | 38.3% | 0.99287 | 306.3767 | 308.5767 | 6
| 11 | 95 | 0.25 | 0.088 | 207 |  | 9 | 1000 | 9000 | 1330 | 10330 | 0.98978 | 6.7669 | 38.44% | 0.99313 | 384.4188 | 387.0788 | 6
| 12 | 120 | 0.194 | 0.083 | 239 |  | 10 | 1250 | 11000 | 1650 | 12650 | 0.98998 | 6.6667 | 38.73% | 0.99323 | 484.1229 | 487.4229 | 6
| 13 | 150 | 0.156 | 0.083 | 275 |  | 11 | 1600 | 13000 | 2090 | 15090 | 0.99066 | 6.2201 | 40.1% | 0.99353 | 641.5366 | 645.7166 | 6
| 14 | 185 | 0.129 | 0.082 | 314 |  | 12 | 2000 | 16000 | 2400 | 18400 | 0.99088 | 6.6667 | 38.73% | 0.99384 | 774.5967 | 779.3967 | 6
| 15 | 240 | 0.099 | 0.081 | 369 |  | 13 | 2500 | 21000 | 3040 | 24040 | 0.99048 | 6.9079 | 38.05% | 0.99365 | 951.1897 | 957.2697 | 6
| 16 | 120// | 0.097 | 0.0415 | 406.3 |  | 14 | 3000 | 24200 | 3350 | 27550 | 0.9909 | 7.2239 | 37.21% | 0.99403 | 1116.1845 | 1122.8845 | 6
| 17 | 1: 150//; costo 2: 0.078; costo 3: 0.0415; costo 4: 467.5; costo 10: medio rend | 0.98904 | 6.0409
| 18 | 1: 185//; costo 2: 0.0645; costo 3: 0.041; costo 4: 533.8
| 19 | 1: 240//; costo 2: 0.0495; costo 3: 0.0405; costo 4: 627.3
| INTERRUTTORE 1 | costo 3: K =; costo 4: 0; costo 5: Cu e PVC
| 1 | costo 6: K =; costo 7: Cu e PVC; costo 8: 74; costo 9: Alluminio e PVC
| 0.121 | costo 7: 6; costo 8: 87; costo 9: Alluminio e EPR, XLPE
| 0.112 | costo 6: Combinazioni:; costo 8: 115; costo 9: Rame, giunzioni a stagno
[8 empty] | 4 | 115 | Rame e PVC
| I max tar= | #DIV/0! | A | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | Cu e PVC | 135 | Rame e gomma butilica
| P inter. = | 1: 0; costo 2: kA; costo 8: 143; costo 9: Rame e EPR, XLPE
| P chius. = | 1: 0; costo 2: kA; costo 10: Cu e PVC
| K²S² ammis.= | 0 | A²sec | 0 | A²sec | 0 | o
[8 empty] | 1 | 74 | Al e PVC
[8 empty] | 2 | 87 | Al e EPR
[8 empty] | 3 | 115 | Cu e stag.
| Cavi in BT | Sezioni | Resisten. | Reattanze | Portate |  |  | 4 | 115 | Cu e PVC
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 135 | Cu e Butili.
| 1 | 1.5 | 15.9 | 0.166 | 15.5 |  |  | 6 | 143 | Cu e EPR
| 2 | 1: 2.5; costo 2: 9.55; costo 3: 0.153; costo 4: 21
| 3 | 4 | 5.92 | 0.141 | 28 |  | Cavi in BT | Portate
| 4 | 6 | 3.95 | 0.132 | 36 |  | 0 | 0
| 5 | 10 | 2.29 | 0.121 | 50 |  | 1 | 15.5
| 6 | 16 | 1.45 | 0.112 | 68 |  | 2 | 21
| 7 | 25 | 0.93 | 0.103 | 89 |  | 3 | 28
| 8 | 35 | 0.66 | 0.098 | 110 |  | 4 | 36
| 9 | 50 | 0.46 | 0.093 | 134 |  | 5 | 50
| 10 | 70 | 0.33 | 0.089 | 171 |  | 6 | 68
| 11 | 95 | 0.25 | 0.088 | 207 |  | 7 | 89 | 35
| 12 | 120 | 0.194 | 0.083 | 239 |  | 8 | 110
| 13 | 150 | 0.156 | 0.083 | 275 |  | 9 | 134
| 14 | 185 | 0.129 | 0.082 | 314 |  | 10 | 171
| 15 | 240 | 0.099 | 0.081 | 369 |  | 11 | 207
| 16 | 120// | 0.097 | 0.0415 | 406.3 |  | 12 | 239
| 17 | 150// | 0.078 | 0.0415 | 467.5 |  | 13 | 275
| 18 | 185// | 0.0645 | 0.041 | 533.8 |  | 14 | 314
| 19 | 240// | 0.0495 | 0.0405 | 627.3 |  | 15 | 369
[7 empty] | 16 | 406.3
[7 empty] | 17 | 467.5
| Portata conduttori in rame | costo 6: 18; costo 7: 533.8
| CAVI | r | x | G rame | Portata |  | 19 | 627.3
| mmq | 1: ohm/km; costo 2: ohm/km; costo 3: kg/km; costo 4: A
| 10 mmq | 1: 2.29; costo 2: 0.121; costo 3: 89; costo 4: 55
| 16 mmq | 1: 1.45; costo 2: 0.112; costo 3: 142; costo 4: 71
| 25 mmq | 1: 0.93; costo 2: 0.103; costo 3: 222; costo 4: 93
| 35 mmq | 1: 0.66; costo 2: 0.098; costo 3: 311; costo 4: 112
| 50 mmq | 1: 0.46; costo 2: 0.093; costo 3: 445; costo 4: 132
| 70 mmq | 1: 0.33; costo 2: 0.089; costo 3: 623; costo 4: 163
| 95 mmq | 1: 0.25; costo 2: 0.088; costo 3: 845; costo 4: 197
| 120 mmq | 1: 0.194; costo 2: 0.083; costo 3: 1067; costo 4: 225
| 150 mmq | 1: 0.156; costo 2: 0.083; costo 3: 1335; costo 4: 290
| 240 mmq | 1: 0.099; costo 2: 0.081; costo 3: 2136; costo 4: 338
| 300 mmq | 1: 0.078; costo 2: 0.077; costo 3: 2134; costo 4: 384
| 400 mmq | 1: 0.046; costo 2: 0.058; costo 3: 2670; costo 4: 437
| 500 mmq | 1: 0.014; costo 2: 0.032; costo 3: 4272; costo 4: 496
Rid. portata per conduttori in alluminio Kr=0,78 | bar: 1 to costo 4
| CAVI | 1: r; costo 2: x; costo 3: G rame; costo 4: Portata
| mmq | 1: ohm/km; costo 2: ohm/km; costo 3: kg/km; costo 4: A
| 10 mmq | 1: 3.15; costo 2: 0.121; costo 3: 89; costo 4: 42.9
| 16 mmq | 1: 1.97; costo 2: 0.112; costo 3: 142; costo 4: 55.38
| 25 mmq | 1: 1.28; costo 2: 0.103; costo 3: 222; costo 4: 72.54
| 35 mmq | 1: 0.9; costo 2: 0.098; costo 3: 311; costo 4: 87.36
| 50 mmq | 1: 0.63; costo 2: 0.093; costo 3: 445; costo 4: 102.96
| 70 mmq | 1: 0.45; costo 2: 0.089; costo 3: 623; costo 4: 127.14
| 95 mmq | 1: 0.33; costo 2: 0.088; costo 3: 845; costo 4: 153.66
| 120 mmq | 1: 0.26; costo 2: 0.083; costo 3: 1067; costo 4: 175.5
| 150 mmq | 1: 0.21; costo 2: 0.083; costo 3: 1335; costo 4: 226.2
| 240 mmq | 1: 0.13; costo 2: 0.081; costo 3: 2136; costo 4: 263.64
| 300 mmq | 1: 0.105; costo 2: 0.077; costo 3: 2134; costo 4: 299.52
| 400 mmq | 1: 0.078; costo 2: 0.058; costo 3: 2670; costo 4: 340.86
| 500 mmq | 1: 0.063; costo 2: 0.032; costo 3: 4272; costo 4: 386.88
COMPITO di IMPIANTI ELETTRICI
classi 4/5 ELT dell’ ITI “A. Malignani”
corso tenuto dall’ing. RIZZI ENZO.
Uno stabilimento industriale è costituito da due capannoni, una palazzina uffici ed un area esterna.
Capannone numero 1:
impianto illuminazione : potenza assorbita = 25 kW
impianto di forza motrice : potenza assorbita =75 kW
Capannone numero 2:
impianto di illuminazione : potenza assorbita = 35 kW
impianto di forza motrice : potenza assorbita = 90 kW
Palazzina uffici e area esterna : potenza assorbita = 15 kW
Lo stabilimento è dotato di propria cabina di trasformazione con alimentazione in cavo a 15 kV e 50 Hz di frequenza, uscita a 400/230 V
Il candidato assumendo opportunamente i dati mancanti determini:
1) La posizione in cui conviene piazzare la cabina di trasformazione, dopo aver realizzato la pianta dell’insediamento e localizzate le utenze rispetto agli assi di riferimento (utilizzare le formule che definiscono la posizione del baricentro elettrico);
2) La potenza del, o dei trasformatori da installare in cabina insieme a tutte le loro caratteristiche (consultare libro di testo al capitolo cabine o un manuale di elettrotecnica o i cataloghi delle case costruttrici);
3) La sezione della linea in cavo che alimenta lo stabilimento se risulta lunga 4 km;
4) Le caratteristiche dell’impianto di terra della cabina e dello stabilimento (corrente di guasto a terra 120 A, tempo di intervento della protezione posta monte 0,50 secondi, consultare libro di testo, capitolo cabine e argomento impianto di terra);
5) La potenza contrattuale, la potenza di tolleranza e quella di supero massimo e il sistema di tariffazione che ritieni più conveniente;
6) Il candidato, infine, rappresenti lo schema del quadro elettrico principale (Power Center), localizzato in cabina, illustrando con opportune relazioni e calcoli, i criteri da seguire per la scelta dei cavi BT e delle caratteristiche delle apparecchiature (interruttori automatici), ricorda che appartengono al PC (Power Center) anche gli interruttori posti nei rami di uscita dei trasformatori.
Si possono impiegare i calcolatori di tipo scientifico ma non programmabili.
Si deve consultare il manuale in dotazione od equivalente, il tempo a disposizione è di 2 ore.

## Foglio2
1
2
3 | 6
4
5
6