## Foglio1
Programma per la determinazione della portata dei cavi in BT con posa interrata.
Tipo di materiale conduttore Rame o Alluminio | [6 empty] | Conduttore in rame |  |  | Conduttore in alluminio
Tensione d'esercizio, sistema trifase in V | [6 empty] | V= |  | V | V=
Potenza attiva assorbita dai carichi in W | [6 empty] | P= | 51300 | W | P= | 21500
Scelta dell'anticipo o di ritardo della corrente | [8 empty] | A
Cos j dei carichi collegati | [6 empty] | cosj= | 0.74 |  | cosj= | 0.92
Corrente d'impiego del cavo in A | [6 empty] | Ib= | 100.061 | A | Ib= | 33.7311
Lunghezza del conduttore in metri | [6 empty] | L= | 100 | m | L= | 31
Sezione commerciale del cavo interrato in mm² | [6 empty] | S= |  | mm² | S=
Resistenza del cavo in ohm | [6 empty] | R= | 0.093 | Ω | R= | 0.03968
Reattanza del cavo in ohm | [6 empty] | X= | 0.0103 | Ω | X= | 0.003193
Impedenza del cavo in ohm | [6 empty] | Z= | 0.093569 | Ω | Z= | 0.039808
Valore standard della portata del cavo in A | [6 empty] | Iz= | 93 | A | Iz= | 72.54
Fattore di correzione per la temperatura terreno | [7 empty] | PVC |  | K1= | 0.95
N° di cavi attivi nello stesso tubo e loro distanza | [7 empty] | 1,00 m |  | K2= | 0.95
Fattore di correzione per la profondità di posa | [9 empty] | K3= | 0.94
Fattore di correz. resistività termica del terreno *¹ | [7 empty] | Unipolare |  | K4= | 1.08
Valore corretto della portata in A | [6 empty] | Iz'= | 85 | A | Iz'= | 51
Calcolo della caduta di tensione industriale in % | [6 empty] | ΔV%= | 3.282 | % | ΔV%= | 2.2059
Tensione da attribuire al cavo per ottenere 400V | [6 empty] | V inizio= | 413.1279 | V | V inizio= | 408.8236
Fattore di potenza all'inizio della linea | [6 empty] | cosφi= | 0.73901 |  | cosφi= | 0.90342
Angolo limite per effetto Ferranti | [6 empty] | φo = | cor.in ritardo | gradi | φo = | cor.in ritardo
Angolo di ritardo a cui corrisponde una ΔV max | [6 empty] | φMAX = | 6.3231 | gradi | φMAX = | 4.6029
Coseno dell'angolo a cui corrisponde ΔV max | [6 empty] | cosφMAX= | 0.99392 |  | cosφMAX= | 0.99678
Calcolo della perdita di potenza in W | [6 empty] | ΔP= | 2793.4073 | W | ΔP= | 135.4419
Calcolo della perdita di potenza in % | [6 empty] | ΔP%= | 5.4452 | % | ΔP%= | 0.62996
Rendimento della distribuzione in percento | [6 empty] | η%= | 94.836 | % | η%= | 99.374
[7 empty] | Verifiche del cavo in rame |  |  | Verifiche del cavo alluminio
Verifica della portata; Iz' > Ib | [5 empty] | L | Scegliere sez. comm. maggiore |  | J | Cavo correttamente dimen.
[7 empty] | 5130 |  |  | 2150
Verifica della cdt; fissando ΔV% max= |  |  |  |  | 2 | L | Scegliere sez. comm. maggiore |  | L | Scegliere sez. comm. magg.
0.93 | 1 | 74 |  | 92 | 200
0.103 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.28
FALSE |  | 3 |  | 5
Portata conduttori in rame posa interrata | [6 empty] | Caratteristiche cavo in rame |  |  | Caratteristiche cavo in alluminio
CAVI | r | x | G rame | Portata | 25 mmq
mmq | ohm/km | ohm/km | kg/km | A
10 mmq | 2.29 | 0.121 | 89 | 55 |  |  | Tipo di cavo: | FG10(0)M1 |  | Tipo di cavo: | FG10(0)M1
16 mmq | 1.45 | 0.112 | 142 | 71 |  |  | Sezione comm. = | 25 mmq | mm² | Sezione comm. = | 25 mmq
25 mmq | 0.93 | 0.103 | 222 | 93 |  |  | Portata corretta = | 85 | A | Portata corretta = | 51
35 mmq | 0.66 | 0.098 | 311 | 112 |  |  | Lunghezza = | 100 | m | Lunghezza = | 31
50 mmq | 0.46 | 0.093 | 445 | 132 |  |  | C.d.t. % = | 3.282 | % | C.d.t. % = | 2.2059
70 mmq | 0.33 | 0.089 | 623 | 163
95 mmq | 0.25 | 0.088 | 845 | 197
120 mmq | 0.194 | 0.083 | 1067 | 225
150 mmq | 0.156 | 0.083 | 1335 | 290 |  |  | Con questo programma si può determinare in valore corretto della sezione da
240 mmq | 0.099 | 0.081 | 2136 | 338 |  |  | utilizzare per cavi con posa interrata, effettuare la verifica alla caduta di tensione
300 mmq | 0.078 | 0.077 | 2134 | 384 |  |  | e verificare l'effetto Ferranti, attribuendo alla corrente uno sfasamento in anticipo
400 mmq | 0.046 | 0.058 | 2670 | 437 |  |  | sulla tensione, si osserva come cambia segno il valore della caduta di tensione
500 mmq | 0.014 | 0.032 | 4272 | 496 |  |  | e la tensione in arrivo risulti più alta di quella in partenza, si riporta il valore limite
Rid. portata per conduttori in alluminio Kr=0,78 |  |  |  |  | Kr= |  | dell'angolo, inoltre si considera, nel caso della corrente in ritardo, il valore dell'angolo
CAVI | r | x | G rame | Portata | 25 mmq |  | e del coseno a cui corrisponde il valore massimo della caduta di tensione.
mmq | ohm/km | ohm/km | kg/km | A |  |  | 0.103
10 mmq | 3.15 | 0.121 | 89 | 42.9 |  |  | Se le verifiche, sulla portata e sulla caduta di tensione non vengono rispettate
16 mmq | 1.97 | 0.112 | 142 | 55.38 |  |  | le caselle che contengono i valori si colorano in rosso, suggerendo modifiche.
25 mmq | 1.28 | 0.103 | 222 | 72.54
35 mmq | 0.9 | 0.098 | 311 | 87.36 |  |  | *¹ nota:
50 mmq | 0.63 | 0.093 | 445 | 102.96 |  |  | Valori orientativi per la resistività del terreno
70 mmq | 0.45 | 0.089 | 623 | 127.14 | 0.78
95 mmq | 0.33 | 0.088 | 845 | 153.66 |  |  | Natura del terreno: Resistività |  |  |  | Resistività °k*m/W
120 mmq | 0.26 | 0.083 | 1067 | 175.5 |  |  | Sabbia satura di umidità, pietra compatta |  |  |  | 0:05
150 mmq | 0.21 | 0.083 | 1335 | 226.2 |  |  | Terreno argilloso, terreno compatto normalmente umido |  |  |  | 1
240 mmq | 0.13 | 0.081 | 2136 | 263.64 |  |  | Calcestruzzo |  |  |  | 1:01
300 mmq | 0.105 | 0.077 | 2134 | 299.52 |  |  | Mattoni |  |  |  | 1:02
400 mmq | 0.078 | 0.058 | 2670 | 340.86 |  |  | Terreno poco umido |  |  |  | 2
500 mmq | 0.063 | 0.032 | 4272 | 386.88 |  |  | Sabbia asciutta, ghiaia |  |  |  | 3
Word-Action: Programma per il dimensionamento di cavi interrati, in BT e verifica della C.D.T.%, realizzazione a cura
di Rizzi Enzo, docente di impianti elettrici e TDP presso ITIS "A. Malignani" di Udine, viale Leonardo da Vinci 10, 33100 Udine,
tel 0432 46361, fax 0432 454520, sito internet: www.malignani.ud.it, indirizzo posta elettronica: arturo@malignani.ud.it
Nel sito del malignani, progetti interni: PB07 di Rizzi Enzo, parte il file di Word-Action sullo studio dil motore asincrono
Indirizzo privato: via Chiavris 33 Colugna, Tavagnacco, 33010, prov. Udine, tel 0432 402545, cel 3398060133, sito internet
società Word-Action, www.E L Tech Action.it, indirizzo posta elettronica: enzo.rizzi.nnh2@alice.it
Criteri di scelta dei cavi per posa interrata.doc
Cliccando sulla scritta si visualizza l'articolo di Elektro.it sui cavi con posa interrata, completo di tabelle e formule di correzione, nonché di figure sulle indicazioni normative relative al tipo di posa

## TABELLE ALLEGATE
CAVI BASSA TENSIONE
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CAVI ARMONIZZATI
CADUTE DI TENSIONE
CADUTE DI TENSIONE
POSATI IN ARIA
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CADUTE DI TENSIONE | CAVI ARMONIZZATI
PER SALDATRICI
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CAVI ARMONIZZATI
CAVI PER SALDATRICI AD ARCO
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CADUTE DI TENSIONE
CAVI POSATI IN ARIA
PORTATE DI CORRENTE
COEFFICIENTI DI CORREZIONE
CADUTE DI TENSIONE
CAVI INTERRATI
back

## TABELLE ALLEGATE 1
Cavi interrati
Sezione | N. conduttori | PVC | Gomma G5-G7
mm² | caricati | Portata I0
1.5 | 2 | 22 | 26 | Fattore di correzione k2 per circuiti posati nello stesso tubo
| 3 | 18 | 22 | N. di cavi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.5 | 2 | 29 | 34 | o circuiti
| 3 | 24 | 29 | k2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48
4 | 2 | 38 | 44
| 3 | 31 | 37 | Fattore di correzione k3 per più tubi interrati 1
6 | 2 | 47 | 56 | N di tubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 3 | 39 | 46 | raggruppati
10 | 2 | 63 | 73 | k3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6
| 3 | 52 | 61
16 | 2 | 81 | 95 | 1 Se i cavi (unipolari o multipolari) sono direttamente interrati,
| 3 | 67 | 79 | a contatto, si deve applicare il seguente fattore di riduzione
25 | 2 | 104 | 121 | N di tubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 3 | 86 | 101 | raggruppati
35 | 2 | 125 | 146 | k3 | 1 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5
| 3 | 103 | 122
50 | 2 | 148 | 173
| 3 | 122 | 144 | Iz= I0*k2*k3
70 | 2 | 183 | 213
| 3 | 151 | 178
95 | 2 | 216 | 252
| 3 | 179 | 211
120 | 2 | 246 | 287
| 3 | 203 | 240
150 | 2 | 278 | 324
| 3 | 230 | 271
185 | 2 | 312 | 363
| 3 | 258 | 304
240 | 2 | 361 | 419
| 3 | 297 | 351
300 | 2 | 408 | 474
| 3 | 336 | 396

## Foglio2
0,5 m | 1.02 | 1,5 m |  | n° cavi 2 | 0.95 | n° cavi 3
0,8 m | 1 | 0.94 |  | n° cavi 3 | 0.95 | 0.95
1,0 m | 0.98 |  |  | n° cavi 4 | 0.9
1,2 m | 0.96 |  |  | n° cavi 5 | 0.9
1,5 m | 0.94 |  |  | n° cavi 6 | 0.9
1,0 (°K*m)/W | 1.08 | 1,0 (°K*m)/W |  | 10 °C | 1.1
1,2 (°K*m)/W | 1.05 | 1.08 |  | 15 °C | 1.05
1,5 (°K*m)/W | 1 |  |  | 20°C | 1 | 25 °C
2,0 (°K*m)/W | 0.9 |  |  | 25 °C | 0.95 | 0.95
2,5 (°K*m)/W | 0.82 |  |  | 30 °C | 0.89
|  |  |  | 35 °C | 0.84
|  |  |  | 40 °C | 0.77
230 | 400 | 230 | 400 | 45 °C | 0.71
400 |  | 400 |  | 50 °C | 0.63
1000 |  | 1000