## Foglio1
Determinazione della potenza convenzionale di un impianto utilizzatore in BT, trifase senza neutro a 400 V e 50Hz
Struttura dell'impiando di distribuzione
[5 empty] | S2160B+r112-160 |  | S = | 70
Interruttori automatici della: |  | ABB
[5 empty] | S1125B +r50 |  | S = | 10
Rete MT 20 kV
|  |  | S6630N |  | S3250N |  | S = | 120
Caratteristiche dei trasformatori trifase MT/BT
| Trasformatori in olio bp |  |  |  | S1125B+r |  | S = | 35
Triangolo/stella - gruppo 11
| S= | 500 | kVA
| K= | 20000/400 | V |  | S1125B +r25 |  | S = | 2.5
| Pcu= | 4500 | W
| Po= | 820 | W
| Vcc%= | 4 | %
| Pcc%= | 0.9 | %
| η%= | 98.38 | %
Carico numero 1 | Dati: |  |  |  |  | 74 |  | 77 |  | 90 |  | 90
| n° motori = | 1 | P resa = | 76 | η = | 0.74 | cos φ = | 0.77 | Ku = | 0.9 | Kc = | 0.9
39.6662
Carico numero 2 | [5 empty] | 76 |  | 81 |  | 78 |  | 63
| n° motori = | 2 | P resa = | 19 | η = | 0.76 | cos φ = | 0.81 | Ku = | 0.78 | Kc = | 0.63
Carico numero 3 | [5 empty] | 99 |  | 85 |  | 90 |  | 89
| n° motori = | 8 | P resa = | 20 | η = | 0.99 | cos φ = | 0.85 | Ku = | 0.9 | Kc = | 0.89
Carico numero 4 | [5 empty] | 89 |  | 74 |  | 90 |  | 89
| n° motori = | 6 | P resa = | 9 | η = | 0.89 | cos φ = | 0.74 | Ku = | 0.9 | Kc = | 0.89
Carico numero 5 | [5 empty] | 89 |  | 83 |  | 90 |  | 89
| n° motori = | 1 | P resa = | 13 | η = | 0.89 | cos φ = | 0.83 | Ku = | 0.9 | Kc = | 0.89
Calcoli elettrici | Calcoli: | Pass1 = | 83.1892 | kW |  | Qass1 = | 68.9329 | kvar | I b1 = | 156.1241 | A
|  | Pass2 = | 24.57 | kW |  | Qass2 = | 17.7884 | kvar | I b2 = | 43.8343 | A
|  | Pass3 = | 129.4545 | kW |  | Qass3 = | 80.2287 | kvar | I b3 = | 220.0859 | A
|  | Pass4 = | 48.6 | kW |  | Qass4 = | 44.1739 | kvar | I b4 = | 94.907 | A
|  | Pass5 = | 11.7 | kW |  | Qass5 = | 7.8624 | kvar | I b5 = | 20.3705 | A
|  | Ptotale= | 297.5137 | kW |  | Qtotale= | 218.9864 | kvar |  | S totale = | 369.4177 | kVA
|  | Itotale= | 533.8406 | A |  | cos φ tot = | 0.80536 |  |  | Sprev = | 480.243 | kVA
[10 empty] | S installata | 500 | kVA
Trasformatore trifase | S prev = | 480.243 | kVA | Scelta del tipo di trasformatore: in olio, in olio bp (bassa perdita), in resina (incapsulato)? | [6 empty] | Potenza minima contratto fornitura = | 435
| Potenza preventivata > S totale |  |  | Trasformatori in olio bp |  |  | 2 | S trasf. = | 500 | kVA | Icc trif min | 14450.8671
| Tipo di materiale isolante dei cavi |  |  | K = | 115 | Cu e PVC | Corrente effettiva di corto circuito trif. netto inizio linee |  |  |  |  | 16000
| Perdite totali del trasformatore espresse in W |  |  |  | 5320 | Rendimento nominale del trasformatore |  |  | 98.38 | Fattore utilizzazione % |  | 96.0486
| Fattore di carico che massimizza il rendimento |  |  |  | 42.69% | Rendimento massimo del trasformatore |  |  | 0.99237 | P fun max rendimento |  | 213.4375
Dimensionamento cavi di alimentazione e verifiche | Carico numero 1 |  | Carico numero 2 |  | Carico numero 3 |  | Carico numero 4 |  | Carico numero 5 |  | Identificazione carichi
| L 1 = | 32 | L 2 = | 77 | L 3 = | 36 | L 4 = | 140 | L5 = | 50 | Lunghezze cavi metri
| I1 = | 156.1241 | I2 = | 43.8343 | I3 = | 220.0859 | I4 = | 94.907 | I5 = | 20.3705 | Correnti di impiego A
| S1 = | 70 | S2 = | 10 | S3 = | 120 | S4 = | 35 | S5 = | 2.5 | Sezioni suggerite mm²
| S'1 = | 0 | S'2 = | 0 | S'3 = | 0 | S'4 = | 0 | S'5 = | 0 | Sezioni maggiorate mm²
Sezione maggiorata, da utilizzare, quando si supera in valore limite della caduta di tensione fissata all'inizio per i cavi della distribuzione
| Iz1 = | 171 | Iz2 = | 50 | Iz3 = | 239 | Iz4 = | 110 | Iz5 = | 21 | Portate dei cavi A
| R = | 0.01056 | R = | 0.17633 | R = | 0.006984 | R = | 0.0924 | R = | 0.4775 | Resisterza in ohm
olio bp
| X = | 0.002848 | X = | 0.009317 | X = | 0.002988 | X = | 0.01372 | X = | 0.00765 | Reattanza in ohm
| Z = | 0.010937 | Z = | 0.17658 | Z = | 0.0075963 | Z = | 0.093413 | Z = | 0.47756 | Impedenza in ohm
La caduta di tensione ammessa in termini percentuali per i cavi della distribuzione è del ± 4 %, che corrisponde a 16 volt assoluti
| ΔV1% = | 0.72557 | ΔV2% = | 3.0856 | ΔV3% = | 0.72228 | ΔV4% = | 3.659 | ΔV5% = | 3.8156 | CDT in%
Se una delle caselle delle ΔV% assume il colore rosso, scegliere la sezione maggiorata per i cavi, oppure modificare i dati di ingresso
| ΔP1% = | 1.1031 | ΔP2% = | 2.5411 | ΔP3% = | 0.50743 | ΔP4% = | 2.4968 | ΔP5% = | 0.74303 | Perdita potenza in %
Interruttori automatici | Caratteristiche interruttori di manovra e protezione per ogni cavo di alimentazione delle utenze, puoi selezionare la casa costruttrice
| INTERRUTTORE 1 |  | INTERRUTTORE 2 |  | INTERRUTTORE 3 |  | INTERRUTTORE 4 |  | INTERRUTTORE 5
| ABB |  | ABB |  | ABB |  | ABB |  | ABB |  | Casa costruttrice
| S2160B+r112-160 |  | S1125B +r50 |  | S3250N |  | S1125B+r |  | S1125B +r25 |  | Modello consigliato
| relè fisso |  | relè fisso |  | +r(175-250) |  | relè fisso |  | relè fisso |  | Relè termico
Calcolo della corrente di corto circ. minimo per guasto bifase, fine linea, che definisce il max della taratura della magnetica dell'interruttore
| I max tar= | 11052.7778 | I max tar= | 656.1946 | I max tar= | 16842.328 | I max tar= | 1263.1746 | I max tar= | 252.6349 | Ampere
| P inter. = | 16 | P inter. = | 16 | P inter. = | 16 | P inter. = | 16 | P inter. = | 16 | kA
| P chius. = | 35 | P chius. = | 35 | P chius. = | 35 | P chius. = | 35 | P chius. = | 35 | kA
| K²S² ammis.= | 64802500 | K²S² ammis.= | 1322500 | K²S² ammis.= | 190440000 | K²S² ammis.= | 16200625 | K²S² ammis.= | 82656.25 | A²*sec
Integrale di Joule ammissibile per i cavi di alimentazione, va confrontato con quello lasciato fluire dagli interruttori di protezione sotto corto cir.
| 3700 | 0 | 110
Analisi economica spese alimentazione elettrica | giorni lavoro | 200 | Analisi di tipo economico su base annua, relativa ai costi di contratto e a quelli dell'energia consumata
| ore giorno | 8 | quando si stabiliscano i dati dell'utilizzazione dell'impianto, e i costi della potenza e dell'energia specifici
| €/kWh | 0.11 | Costo dell'energia consumata, può variare nel tempo e dipende dal contratto di fornitura stabilito con l'ente erogatore
| €/kW | 3.7 | Costo, per ogni kW istallato, per potenza di contratto
| Energ.max | 100800 | Energ.max | 57600 | Energ.max | 288000 | Energ.max | 144000 | Energ.max | 115200 | kWh
| dispersa | 1235.5073 | dispersa | 1626.2808 | dispersa | 1623.7906 | dispersa | 3994.9387 | dispersa | 951.082 | kWh
| Costo En. | 11088 | Costo En. | 6336 | Costo En. | 31680 | Costo En. | 15840 | Costo En. | 12672 | €
| spreco | 135.9058 | spreco | 178.8909 | spreco | 178.617 | spreco | 439.4433 | spreco | 104.619 | €
| disper trasf | 8512 | kWh | Dispersioni trasformatore al carico nominale
| spreco trasf | 936.32 | € | Costo dell'energia sprecata nel trasformatore al carico nominale
| Costo c.= | 1609.5 | € | Costo, base annua, per potenza di contratto, stabilita in rapporto alle esigenze dell'impianto
| Ener.Tot= | 705600 | kWh | Energia totale consumata da tutte le utenze collegate
| disp.tot.cavi= | 9431.5994 | kWh | Dispersione totale nei cavi di alimentazione delle utenze
| disp.cavi-tras | 17943.5994 | kWh | Dispersione totale, cavi di alimentazione e trasformatore
| Costo En= | 77616 | € | Costo, base annua, per energia consumata da tutte le utenze collegate
| spre.tot.cavi= | 1037.4759 | € | Costo dell'energia sprecata totale nei cavi di alimentazione
| spre.cavi-tras | 1973.7959 | € | Costo dell'energia sprecata totale, cavi di alimentazione e trasformatore
| C. Totale= | 79225.5 | € | Costo totale, base annua, per energia consumata e potenza di contratto | [6 empty] | 6
| inc % spreco | 2.4914 | % | Incidenza percentuale dello spreco sul costo totale base annua
Scelta interruttori e loro costo | Caratteristiche degli interruttori in BT, con scelta del potere di interruzione e dei relè magnetotermici di prot.
| Scelta della |  | 1
| casa costruttrice |  | 1 | INT.1 | INT.2 | INT.3 | INT.4 | INT.5 |  | INT. GEN.
| ABB |  | I eserc | 156.1241 | 43.8343 | 220.0859 | 94.907 | 20.3705 |  | 533.8406
|  |  | Icc | 16000 | 16000 | 14450.8671 | 16000 | 16000 |  | 16000
|  |  | Righe | 7 | 12 | 6 | 9 | 15 |  | 4
|  |  | Colonne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
|  |  | Tipo | S2160B+r112-160 | S1125B +r50 | S3250N | S1125B+r | S1125B +r25 |  | S6630N
|  |  | relè | relè fisso | relè fisso | +r(175-250) | relè fisso | relè fisso |  | + micropr
|  |  | 1 1: taratura |  | tarato a | Costo totale interruttori
|  |  | 1 1: costo €; 1 INT.1: S2160B+r112-160; 1 INT.5: S1125B +r25 | €uro | S6630N | Costo tot € | #VALUE!
Data base scelta interruttori in bassa tensione | Colonne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| P interruz. | 100 | 85 | 65 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4.5 |  | Righe
| 1600 | S71600L | S71600L | S71600H | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | 1 | 1
| 1250 | S71250L | S71250L | S71250H | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | 0.8 | 2
| 800 | S6800L | S6800L | S6800H | S6800S | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | 0.7 | 3
| 630 | SS6630L | S6630L | S6630H | S6630S | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | 0.6 | 4
| 400 | S5400L | S5400L | S5400H | S5400H | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | 0.5 | 5
| 250 | S4250L | S3250L | S3250H | S3250H | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | 0.4 | 6
| 160 | S4160L | S3160L | S3160H | S3160H | S2160N | S2160N+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 |  | 7
| 125 | 6: S1125N; 7: S1125B; 8: S1125B; 9: S1125B; 10: S1125B |  | 8
| 100 | 6: S1125N+r; 7: S1125B+r; 8: S1125B+r; 9: S1125B+r; 10: S1125B+r |  | 9
| 80 | 6: S1125N+r80; 7: S1125B+r80; 8: S1125B+r80; 9: S1125B+r80; 10: S1125B+r80 |  | 10
| 63 | 6: S1125N+r63; 7: S1125B +r63; 8: S270 C63; 9: S250 C63 |  | 11
| 50 | 6: S1125N+r50; 7: S1125B +r50; 8: S270 C50; 9: S250 C50 |  | 12
| 40 | 6: S1125N+r40; 7: S1125B +r40; 8: S270 C40; 9: S250 C40; 10: S240 C40 |  | 13
| 32 | 6: S1125N+r32; 7: S1125B +r32; 8: S270 C32; 9: S250 C32; 10: S240 C32 |  | 14
| 25 | 6: S1125N+r25; 7: S1125B +r25; 8: S270 C25; 9: S250 C25; 10: S240 C25 |  | 15
| 20 | 6: S1125N+r20; 7: S1125B +r20; 8: S270 C20; 9: S250 C20; 10: S240 C20 |  | 16
| 16 | 6: S1125N+r16; 7: S1125B +r16; 8: S270 C16; 9: S250 C16; 10: S240 C16 |  | 17
| 10 | 6: S1125N+r10; 7: S1125B +r10; 8: S270 C10; 9: S250 C10; 10: S240 C10 |  | 18
| 1 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Ritorna al menu principale
Cliccando sull'icona sotto riportata visualizzi il contenuto teorico dell'unità didattica
e le tabelle per la scelta dei fattori di utilizzazione e contemporaneità
Scelta interruttori | Caratteristiche degli interruttori in BT, con scelta del potere di interruzione e dei relè magnetotermici di prot.
| Scelta della | 2: 3
| casa costr. | 3 |  | INT.1 | INT.2 | INT.3 | INT.4 | INT.5 |  | INT. GEN.
| ABB |  | I eserc | 156.1241 | 43.8343 | 220.0859 | 94.907 | 20.3705 |  | 533.8406
|  |  | Icc | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |  | 16000
|  |  | Righe | 7 | 12 | 6 | 9 | 15 |  | 4
|  |  | Colonne | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7
|  |  | Tipo | S2160B+r112-160 | S1125B +r50 | S3250N | S1125B+r | S1125B +r25 |  | S6630N
|  |  | relè | relè fisso | relè fisso | +r(175-250) | relè fisso | relè fisso |  | + micropr
|  |  | taratura | [6 empty] | tarato a | Costo totale interruttori
|  |  | costo € | S2160B+r112-160 |  |  |  | S1125B +r25 | €uro | S6630N | Costo tot € | #VALUE!
Data base scelta interruttori in bassa tensione | Colonne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| P interruz. | 100 | 85 | 65 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4.5 |  | Righe
| 1600 | S71600L | S71600L | S71600H | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | 1 | 1
| 1250 | S71250L | S71250L | S71250H | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | 0.8 | 2
| 800 | S6800L | S6800L | S6800H | S6800S | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | 0.7 | 3
| 630 | SS6630L | S6630L | S6630H | S6630S | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | 0.6 | 4
| 400 | S5400L | S5400L | S5400H | S5400H | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | 0.5 | 5
| 250 | S4250L | S3250L | S3250H | S3250H | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | 0.4 | 6
| 160 | S4160L | S3160L | S3160H | S3160H | S2160N | S2160N+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 |  | 7
| 125 | 6: S1125N; 7: S1125B; 8: S1125B; 9: S1125B; 10: S1125B |  | 8
| 100 | 6: S1125N+r; 7: S1125B+r; 8: S1125B+r; 9: S1125B+r; 10: S1125B+r |  | 9
| 80 | 6: S1125N+r80; 7: S1125B+r80; 8: S1125B+r80; 9: S1125B+r80; 10: S1125B+r80 |  | 10
| 63 | 6: S1125N+r63; 7: S1125B +r63; 8: S270 C63; 9: S250 C63 |  | 11
| 50 | 6: S1125N+r50; 7: S1125B +r50; 8: S270 C50; 9: S250 C50 |  | 12
| 40 | 6: S1125N+r40; 7: S1125B +r40; 8: S270 C40; 9: S250 C40; 10: S240 C40 |  | 13
| 32 | 6: S1125N+r32; 7: S1125B +r32; 8: S270 C32; 9: S250 C32; 10: S240 C32 |  | 14
| 25 | 6: S1125N+r25; 7: S1125B +r25; 8: S270 C25; 9: S250 C25; 10: S240 C25 |  | 15
| 20 | 6: S1125N+r20; 7: S1125B +r20; 8: S270 C20; 9: S250 C20; 10: S240 C20 |  | 16
| 16 | 6: S1125N+r16; 7: S1125B +r16; 8: S270 C16; 9: S250 C16; 10: S240 C16 |  | 17
| 10 | 6: S1125N+r10; 7: S1125B +r10; 8: S270 C10; 9: S250 C10; 10: S240 C10 |  | 18
| 1 | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | 1: Cavi in BT; 2: Sezioni; 3: Resisten.; 4: Reattanze; 5: Portate |  |  |  |  | olio bp
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TRASFORMATORI IN =SE(a11="0LIO";"OLIO NORMALI";SE(A11="OLIO BP";"OLIO A BASSE PERDITE";SE(A11="RESINA";"IN RESINA IN ARIA"))) |  | OLIO A BASSE PERDI.
|  | 1 | 1.5 | 15.9 | 0.166 | 15.5 |  | N | Pn kVA | Pcu W | Po W | Pp tot W | η% | Rap perdite | fat max ren | ηmassimo | P fun max ren | Pass max ren | Vcc%
|  | 2 | 2.5 | 9.55 | 0.153 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 3 | 4 | 5.92 | 0.141 | 28 |  | 1 | 100 | 1400 | 250 | 1650 | 97.48 | 5.6 | 42.26% | 0.98831 | 42.2577 | 42.7577 | 4
|  | 4 | 6 | 3.95 | 0.132 | 36 |  | 2 | 160 | 1850 | 360 | 2210 | 97.85 | 5.1389 | 44.11% | 0.9899 | 70.5806 | 71.3006 | 4
|  | 5 | 10 | 2.29 | 0.121 | 50 |  | 3 | 250 | 2600 | 520 | 3120 | 98.09 | 5 | 44.72% | 0.99078 | 111.8034 | 112.8434 | 4
|  | 6 | 16 | 1.45 | 0.112 | 68 |  | 4 | 315 | 3100 | 630 | 3730 | 98.18 | 4.9206 | 45.08% | 0.99121 | 142.0038 | 143.2638 | 4
|  | 7 | 25 | 0.93 | 0.103 | 89 |  | 5 | 400 | 3650 | 740 | 4390 | 98.3 | 4.9324 | 45.03% | 0.99185 | 180.1065 | 181.5865 | 4
|  | 8 | 35 | 0.66 | 0.098 | 110 |  | 6 | 500 | 4500 | 820 | 5320 | 98.38 | 5.4878 | 42.69% | 0.99237 | 213.4375 | 215.0775 | 4
|  | 9 | 50 | 0.46 | 0.093 | 134 |  | 7 | 630 | 5600 | 900 | 6500 | 98.48 | 6.2222 | 40.09% | 0.99292 | 252.5619 | 254.3619 | 4
|  | 10 | 70 | 0.33 | 0.089 | 171 |  | 8 | 800 | 7500 | 1100 | 8600 | 98.36 | 6.8182 | 38.3% | 0.99287 | 306.3767 | 308.5767 | 6
|  | 11 | 95 | 0.25 | 0.088 | 207 |  | 9 | 1000 | 9000 | 1330 | 10330 | 98.46 | 6.7669 | 38.44% | 0.99313 | 384.4188 | 387.0788 | 6
|  | 12 | 120 | 0.194 | 0.083 | 239 |  | 10 | 1250 | 11000 | 1650 | 12650 | 98.47 | 6.6667 | 38.73% | 0.99323 | 484.1229 | 487.4229 | 6
|  | 13 | 150 | 0.156 | 0.083 | 275 |  | 11 | 1600 | 13000 | 2090 | 15090 | 98.48 | 6.2201 | 40.1% | 0.99353 | 641.5366 | 645.7166 | 6
|  | 14 | 185 | 0.129 | 0.082 | 314 |  | 12 | 2000 | 16000 | 2400 | 18400 | 98.45 | 6.6667 | 38.73% | 0.99384 | 774.5967 | 779.3967 | 6
|  | 15 | 240 | 0.099 | 0.081 | 369 |  | 13 | 2500 | 21000 | 3040 | 24040 | 98.49 | 6.9079 | 38.05% | 0.99365 | 951.1897 | 957.2697 | 6
|  | 16 | 120// | 0.097 | 0.0415 | 406.3 |  | 14 | 3000 | 24200 | 3350 | 27550 | 98.55 | 7.2239 | 37.21% | 0.99403 | 1116.1845 | 1122.8845 | 6
|  | 17 | 150// | 0.078 | 0.0415 | 467.5
|  | 18 | 185// | 0.0645 | 0.041 | 533.8
|  | 19 | 240// | 0.0495 | 0.0405 | 627.3
|  | INTERRUTTORE 1 |  |  | K = | 0 | Cu e PVC
|  | 1 | [5 empty] | K = | Cu e PVC | 74 | Alluminio e PVC
|  | 0.121 | [6 empty] | 6 | 87 | Alluminio e EPR, XLPE
|  | 0.112 | [5 empty] | Combinazioni: |  | 115 | Rame, giunzioni a stagno
[9 empty] | 4 | 115 | Rame e PVC
|  | I max tar= | #NAME? | A | #DIV/0! | A | #DIV/0! |  | Cu e PVC | 135 | Rame e gomma butilica
|  | P inter. = | 0 | kA | [5 empty] | 143 | Rame e EPR, XLPE
|  | 1: P chius. =; 2: 0; 3: kA | Cu e PVC
|  | K²S² ammis.= | 0 | A²sec | 0 | A²sec | 0 | o
[9 empty] | 1 | 74 | Al e PVC
[9 empty] | 2 | 87 | Al e EPR
[9 empty] | 3 | 115 | Cu e stag.
|  | Cavi in BT | Sezioni | Resisten. | Reattanze | Portate |  |  | 4 | 115 | Cu e PVC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 135 | Cu e Butili.
|  | 1 | 1.5 | 15.9 | 0.166 | 15.5 |  |  | 6 | 143 | Cu e EPR
|  | 2 | 2.5 | 9.55 | 0.153 | 21
|  | 3 | 4 | 5.92 | 0.141 | 28 |  | Cavi in BT | Portate
|  | 4 | 6 | 3.95 | 0.132 | 36 |  | 0 | 0
|  | 5 | 10 | 2.29 | 0.121 | 50 |  | 1 | 15.5
|  | 6 | 16 | 1.45 | 0.112 | 68 |  | 2 | 21
|  | 7 | 25 | 0.93 | 0.103 | 89 |  | 3 | 28
|  | 8 | 35 | 0.66 | 0.098 | 110 |  | 4 | 36
|  | 9 | 50 | 0.46 | 0.093 | 134 |  | 5 | 50 |  |  |  |  | Ω
|  | 10 | 70 | 0.33 | 0.089 | 171 |  | 6 | 68
|  | 11 | 95 | 0.25 | 0.088 | 207 |  | 7 | 89 | 70 |  |  |  | %
|  | 12 | 120 | 0.194 | 0.083 | 239 |  | 8 | 110
|  | 13 | 150 | 0.156 | 0.083 | 275 |  | 9 | 134 |  |  |  |  | %
|  | 14 | 185 | 0.129 | 0.082 | 314 |  | 10 | 171
|  | 15 | 240 | 0.099 | 0.081 | 369 |  | 11 | 207 |  |  |  |  | kW
|  | 16 | 120// | 0.097 | 0.0415 | 406.3 |  | 12 | 239 |  |  |  |  | Ampere
|  | 17 | 150// | 0.078 | 0.0415 | 467.5 |  | 13 | 275 |  |  |  |  | Ampere
|  | 18 | 185// | 0.0645 | 0.041 | 533.8 |  | 14 | 314
|  | 19 | 240// | 0.0495 | 0.0405 | 627.3 |  | 15 | 369
[8 empty] | 16 | 406.3
[8 empty] | 17 | 467.5
|  | Portata conduttori in rame | [5 empty] | 18 | 533.8
|  | CAVI | r | x | G rame | Portata |  | 19 | 627.3
|  | mmq | ohm/km | ohm/km | kg/km | A
|  | 10 mmq | 2.29 | 0.121 | 89 | 55
|  | 16 mmq | 1.45 | 0.112 | 142 | 71
|  | 25 mmq | 0.93 | 0.103 | 222 | 93
|  | 35 mmq | 0.66 | 0.098 | 311 | 112
|  | 50 mmq | 0.46 | 0.093 | 445 | 132
|  | 70 mmq | 0.33 | 0.089 | 623 | 163
|  | 95 mmq | 0.25 | 0.088 | 845 | 197
|  | 120 mmq | 0.194 | 0.083 | 1067 | 225
|  | 150 mmq | 0.156 | 0.083 | 1335 | 290
|  | 240 mmq | 0.099 | 0.081 | 2136 | 338
|  | 300 mmq | 0.078 | 0.077 | 2134 | 384
|  | 400 mmq | 0.046 | 0.058 | 2670 | 437
|  | 500 mmq | 0.014 | 0.032 | 4272 | 496
Rid. portata per conduttori in alluminio Kr=0,78
|  | CAVI | r | x | G rame | Portata
|  | mmq | ohm/km | ohm/km | kg/km | A
|  | 10 mmq | 3.15 | 0.121 | 89 | 42.9
|  | 16 mmq | 1.97 | 0.112 | 142 | 55.38
|  | 25 mmq | 1.28 | 0.103 | 222 | 72.54
|  | 35 mmq | 0.9 | 0.098 | 311 | 87.36
|  | 50 mmq | 0.63 | 0.093 | 445 | 102.96
|  | 70 mmq | 0.45 | 0.089 | 623 | 127.14
|  | 95 mmq | 0.33 | 0.088 | 845 | 153.66
|  | 120 mmq | 0.26 | 0.083 | 1067 | 175.5
|  | 150 mmq | 0.21 | 0.083 | 1335 | 226.2
|  | 240 mmq | 0.13 | 0.081 | 2136 | 263.64
|  | 300 mmq | 0.105 | 0.077 | 2134 | 299.52
|  | 400 mmq | 0.078 | 0.058 | 2670 | 340.86
|  | 500 mmq | 0.063 | 0.032 | 4272 | 386.88
Baricentro elettrico di un insieme di carichi o di utenze alimentate in trifase senza neutro a 400 V
|  |  | 1 |  |  |  | 400 |  |  | 900 | 0.43589
|  | n = | 6 | n.carichi max 6 |  | ΔV%max = | 4 | S max = | 390 kVA | cosφ = | 0.9 | xi ; yi = | (0-1500) m
|  |  | 70 |  | 40
|  | S1 = | 70 | S2 = | 40 | S3 = | 200 | S4 = | 100 | S5 = | 80 | S6 = | 130
|  | x1 = | 11 | x2 = | 0 | x3 = | 279 | x4 = | 268 | x5 = | 168 | x6 = | 139
|  | y1 = | 156 | y2 = | 267 | y3 = | 64 | y4 = | 279 | y5 = | 32 | y6 = | 52
[12 empty] | xE = | 185.2903
1
[12 empty] | yE = | 115.5161
Coordinate baricentro
elettrico espresse in m
0
|  | 9: 18 | xG = | 144.1667
0
|  | 10: 2700 | yG = | 141.6667 | kVA
Coordinate baricentro
|  | 11 | 0 | 279 | 268 | 168 | 139 |  |  |  |  | geometrico in metri |  | metri
|  | 156 | 267 | 64 | 279 | 32 | 52
[12 empty] | EG = | 48.734 | metri
Distanza tra baricentri
[12 empty] | espressa in metri |  | metri
metri
Se il numero di utenze è minore di sei, mandare a zero le potenze e le distanze che non figurano
|  | 1: Distanze tra il baricentro elettrico e i carichi, viene utilizzata per valutare la lunghezza dei cavi di alimentazione delle utenze |  |  | metri
metri
metri
metri
Ampere
mm²
750
mm²
Ampere
16
Ω
Ω
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
CABINA
MT/BT
Cavo numero 1
Cavo numero 2
Cavo numero 3
Cavo numero 4
Cavo numero 5

## Foglio2
1
2
3 | 6
4
5
6