## Foglio1
| 2 | 2
Schema elettrico dell'impianto di cui si determina la sezione del cavo, funzione dei parametri equivalenti a monte e dell'interruttore
| Resistenza |  | Reattanza |  | Icc = | 5459.6286 | A |  |  | Potenza massima carico = |  |  | 34.77 | kW
| 0.041 | Ω | 0.022 | Ω | Ib = | 46.9 | A
[5 empty] | Iz = | 67 | A
Carico
|  |  | S250 C50 |  | Sc = | 16 | mm² in Cu |  | teleruttore
alimentazione da rete |  |  | interruttore automatico |  |  | cavo |  | fusibile |  | termica
trifase a 400 V, 50 Hz |  |  | casa costruttrice |  | ABB
Nota: Per la scelta dei componenti teleasservimento vai al foglio 3 (2 poli)
Nota: Per la scelta dei componenti teleasservimento vai al foglio 4 (4 poli)
CALCOLO SEZIONE MINIMA IN GRADO DI SOPPORTARE LA STCC (sollecitazione termica in corto circuito) | [8 empty] | Note per la gestione del processo di dimensionamento:
|  | 1 | 1
| 3 | [5 empty] | scelta materiali conduttori
[6 empty] | Rame |  | Alluminio
| ρo | 2.63e-08 |  |  |  | 1.64e-08 |  | 2.63e-08 | Scelta dei materiali con cui si realizza il cavo, conduttori ed
| c | 94.47 |  |  |  | 385 |  | 94.47 | isolanti azionando i relativi pulsanti di selezione.
| δ | 2700 | Alluminio |  |  | 8930 |  | 2700
| α | 0.004 |  |  |  | 0.00425 |  | 0.004
| K | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  | 1.08
I valori della resistenza complessiva a monte e quelli della
| e dalle caratteristiche del materiale isolante: | [5 empty] | scelta materiali isolanti |  | reattanza dipendono dalla struttura dei componenti a monte,
[6 empty] | PVC |  | EPR-XLPE | se si parte dal trasformatore coincidono con in valore dei suoi
| θ1 | 90 | EPR |  |  | 70 |  | 90 | parametri elettrici, riportati al secondario, altrimenti bisogna
| θ2 | 250 |  |  |  | 160 |  | 250 | considerare anche gli elementi che caratterizzano la presenza di
cavi, di sbarre e della rete di alimentazionne.
si calcolano:
I tempi di ritardo della magnetica degli interruttori è funzione
| H = | 1.1136e-13 | m^4*°C/A²* s | [5 empty] | della posizione del cavo rispetto alla cabina di trasformazione
posta a monte, vengono considerati primari i cavi in uscita dalla
| Fo = | 96.4156 | °C | [5 empty] | cabina che alimentano quadri, secondari quelli partenti dai quadri
che arrivano a sottoquadri di zona.
41 | 22 | 50 | 10 | [5 empty] | Per realizzare selettività con le magnetiche degli interruttori
| Conoscendo: | [7 empty] | si utilizzano ritardi crescenti a partire dall'utenza, arrivando
alla cabina.
| Rcc | 0.041 |  |  |  | resistenza a monte in ohm
| Xcc | 0.022 |  |  |  | reattanza a monte in ohm |  |  | Per esempio: 300 msec inter. generale lato BT del trasformatore
| Un | 400 |  |  |  | tensione concatenata in V |  |  |  | 200 msec interruttore linee primarie
| ω | 314 |  |  |  | pulsazione del sistema |  |  |  | 100 msec interruttore linee secondarie
| t | 0.01 |  |  |  | ritardo intenzionale |  |  |  | 10 msec (senza ritardo) inter. linee agli utilizzatori
della magnetica dell'inter_
| si determina: |  |  |  |  | ruttore automatico in sec
Ricordare che le correnti di corto circuito vengono influenzate
dalla resistenza e dalla reattanza nel loro sviluppo nel tempo
| Zcc = | 0.04653 | Ω | inpedenza equivalente a monte del cavo |  |  |  |  | se Rcc = 0, la corrente di corto è assimmetrica, mentre se
Xcc = 0, la corrente è simmetrica, se sono entrambe diverse da
| Icc = | 5459.6286 | A | corrente presunta di corto circuito permanente |  |  |  |  | zero allora si sommano le due componenti, unidirezionale e
| tg φcc = | 0.53659 |  | tangente dell'angolo di corto circuito
| φcc = | 28.2317 | gradi | angolo di corto circuito
| cos φcc = | 0.88116 |  | coseno dell'angolo di corto circuito
| p = | 1.4141 |  | fattore di cresta della corrente di corto circuito
| Icc cresta = | 7720.2191 | A | corrente di cresta di corto circuito
[6 empty] | 0.054748 |  |  | simmetrica.
| F1 = | 0.005087 | s | 0.0057941
0.86616
| τ = | 0.0017089 | s | costante di tempo componente assimmetrica |  |  |  |  | Dal rapporto tra Xcc/Rcc si determina il valore della tangente
|  |  |  | della corrente di corto circuito |  |  |  |  | di φcc, che consente il calcolo del fattore di cresta p, che
| F2 = | 0.0013268 | s | 0.0015927 | 0.0013268 |  |  |  | varia tra 1,41 e 2,82, il primo valore quando manca la resistenza,
il secondo quando manca la reattanza, negli altri casi assume
| F3 = | 0.00085444 | s | [5 empty] | valori intermedi tra i due estremi considerati.
La sezione minima del cavo, in grado di sopportare la sollecitazione termica in corto circuito è :
Oltre alla sezione minima in grado di sopportare la prevista
| S = | 15.0459 | mm² |  |  |  | 7.5229 |  | corrente di corto circuito, il programma consente di individuare
la lunghezza massima protetta del cavo, quando si stabilisca
| Sc = | 16 | mm² | [5 empty] | il valore della taratura della magnetica dell'interruttore di
protezione, inoltre si possono stabilire tutte le sue caratteristiche
| Sc = | 0 | mm² | [5 empty] | dal calibro, alla taratura della termica, al potere di interruzione
e a quello di chiusura.
Sezione commerciale disponibile espressa in mm² | [5 empty] | Input
[6 empty] | Formule |  |  | Sono riportati distinti valori per conduttori in rame e per
e = | 2.7183 |  |  |  |  | Ris finale |  |  | conduttori in alluminio, si effettua la verifica termica sulla portata
[6 empty] | Val comm |  |  | dei conduttori inpiegati.
Determinazione lunghezza massima protetta del cavo, funzione della taratura magnetica dell'interruttore automatico a monte.
dal sistema si fissano:
1 se Sc ≤ 95
| K = | 1
0,90 se Sc=120 - 0,85 se Sc=150 - 0,80 se Sc=185 - 0,75 se Sc=240
|  | 100 | 1 se Sn=Sf
| m = | 1
2 se Sn=0,5*Sf
| Iccmin = | 160 | A | Corrente di intervento dell'interruttore magnetotermico
si calcola:
| ρ20 cu = | 0.017794 | Ω*mm²/m | Resistività a 20 gradi centigradi per il rame
| ρ20 Al = | 0.028404 | Ω*mm²/m | Resistività a 20 gradi centigradi per l'alluminio
| Lmax cu = | 600 | metri | Monofase | Lunghezza massima protetta per conduttura monofase in rame
| Lmax Al = | 376 | metri | Monofase | Lunghezza massima protetta per conduttura monofase in alluminio
| Lmax cu = | 346.5046 | metri | Trifase | Lunghezza massima protetta per conduttura trifase in rame
| Lmax Al = | 217.0717 | metri | Trifase | Lunghezza massima protetta per conduttura trifase in alluminio
Portata cavi in BT, funzione dei materiali util., della sezione commerciale Sc, della ΘA e del ragruppamento a fascio e in tubo.
La portata Iz dipende dai seguenti fattori, temperatura massima ammissibile in servizio ordinario per il materiale isolante impiegato
temperatura adell'ambiente, convenzionalmente 30 °C, sezione commerciale e numero di conduttori caricati in contemporanea.
Formula per il calcolo
Dati da introdurre e modificare
70 °C PVC
Tempertura massima ammisibile |  |  | Θz = | 70 | °C |  |  | 40
[6 empty] | 90 °C EPR |  | 6.3246
130
Tempertura ambiente, modificabile |  |  | ΘA = | 30 | °C
[6 empty] | Iz cu = |  |  | 67 | A | Portata del cavo in Rame
Sezione nominale del cavo |  |  | Sn = | 16 | mm² | Iz Al = |  |  | 42 | A | Portata del cavo in Alluminio
scelta automaticamente, tra questi valori commerciali: | [6 empty] | 5.6569 |  |  |  |  | δ cu = |  | 4.1875
|  |  |  | 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-125-150-185-240 | [7 empty] | Densità di corrente in A/mm²
[12 empty] | δ al = |  | 2.625
Numero di conduttori caricati |  |  | n = | 3 |  |  | 1.4213 | Potenza limite del carico da alimentare, cu |  |  |  | P = | 34.773 | kW
contemporaneamente
| 1 | [6 empty] | Potenza limite del carico da alimentare, Al |  |  |  | P = | 21.798 | kW
Costante numerica da non modificare |  |  | c = | 2.65
La potenza effettiva viene considerata del 30% inferiore rispetto a questi valori
Principali caratteristiche dell'interruttore automatico magnetotermico adatto al comando e alla protezione del cavo scelto
Sigla e calibro o portata nominale interruttori automatici magnetotermici | [6 empty] | S250 C50 |  |  |  | relè fisso
[9 empty] | Casa costruttrice |  |  |  |  | ABB
Sigla e calibro o portata nominale interruttori automatici magnetotermici | [6 empty] | S240 C32 |  |  |  | + micropr
Taratura della termica o portata nominale secondo tipologia costruttiva inter.
| Conduttura in Cu |  | Ib cu = | 46.9 |  | ≤ | In = | 50 |  |  | ≤ | Iz cu = | 67
| Conduttura in Al |  | Ib Al = | 29.4 |  | ≤ | In = |  | 32 |  | ≤ | Iz Al = | 42
Scelta della taratura del relè termico (Inr) e magnetico (Im) dell'interruttore automatico di comando e protezione
Termica | Inr = | 50 | A |  |  | Magnetica |  | Im = | 500 | A | (5 ÷ 10)*Inr |  | scelgo | 10*Inr
Termica | Inr = | 32 | A |  |  | Magnetica |  | Im = | 320 | A | (5 ÷ 10)*Inr |  | scelgo | 10*Inr
5.8518
Per Cu | Pi ≥ | 7097.5172 | A | Potere di apertura min |  | 8000 | A |  |  | tg φcc = | 0.53659 | tangente di corto circuito
Per Cu | Pc ≥ | 10036.7857 | A | Potere di chiusura min |  | 12000 | A |  |  | p = | 1.4141 | Fattore di cresta
| K²*S² = | 3385600 | cu+PVC |  | Integrale di Joule ammissibile per il cavo in rame isolato in PVC
| K²*S² = | 4665600 | cu+Butilica |  | Integrale di Joule ammissibile per il cavo in rame isolato in gomma Butilica
| K²*S² = | 5234944 | cu+EPR |  | Integrale di Joule ammissibile per il cavo in rame isolato in EPR e XLPE
| K²*S² = | 1401856 | Al+PVC |  | Integrale di Joule ammissibile per il cavo in alluminio isolato in PVC
| K²*S² = | 1937664 | Al+EPR |  | Integrale di Joule ammissibile per il cavo in alluminio isolato in EPR e XLPE
Verifica dell'integrale di Joule nel caso di conduttore in rame isolato in PVC
Condizione da verificare | I²*t | ≤ | K²*S²
Esempio: | 256 | ≤ | 3385600 | Verificato
Tabella che mette a confronto interruttori automatici magnetotermici con fusibili come protettori da corto circuito, come si osserva, nel caso
dei fusibili, a parità di calibro corrispondono sezioni molto ridotte, questo per il modesto I²t dei fusibili rispetto ai valori degli interruttori.
Caratteristiche degli interruttori in BT, con scelta del potere di interruzione e dei relè magnetotermici di protezione
1
Scelta della |  | 1 | Conduttore in rame | [5 empty] | Conduttore in allumin.
Casa costruttrice |  |  | INTERRUTTORE GEN |  |  |  | INT.T1 | INT.T2 | INTERRUTTORE GEN
ABB |  | I eserc | 46.9 | [5 empty] | 29.4
3 |  | Icc | 5459.6286 |  |  |  | 212.7725 | 0 | 3384.9697
|  | Righe | 12 |  |  |  | 8880.5476 |  | 14
|  | Colonne | 9 |  |  |  | 6 | 19 | 10
|  | Tipo | S250 C50 |  |  |  | 8 | 10 | S240 C32
|  | relè | relè fisso |  |  |  | S3250N | 0 | + micropr
|  | taratura |  |  |  |  | +r(175-250) | relè fisso | tarato a
|  | costo | [5 empty] | #REF!
Colonne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
P interruz. | 100 | 85 | 65 | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4.5 |  | Righe
1600 | S71600L | S71600L | S71600H | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | S71600S | 1 | 1
1250 | S71250L | S71250L | S71250H | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | S71250S | 0.8 | 2
800 | S6800L | S6800L | S6800H | S6800S | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | S6800N | 0.7 | 3
630 | SS6630L | S6630L | S6630H | S6630S | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | S6630N | 0.6 | 4
400 | S5400L | S5400L | S5400H | S5400H | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | S5400N | 0.5 | 5
250 | S4250L | S3250L | S3250H | S3250H | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | S3250N | 0.4 | 6
160 | S4160L | S3160L | S3160H | S3160H | S2160N | S2160N+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 | S2160B+r112-160 |  | 7
125 | [5 empty] | S1125N | S1125B | S1125B | S1125B | S1125B |  | 8
100 | [5 empty] | S1125N+r | S1125B+r | S1125B+r | S1125B+r | S1125B+r |  | 9
80 | [5 empty] | S1125N+r80 | S1125B+r80 | S1125B+r80 | S1125B+r80 | S1125B+r80 |  | 10
63 | [5 empty] | S1125N+r63 | S1125B +r63 | S270 C63 | S250 C63 |  |  | 11
50 | [5 empty] | S1125N+r50 | S1125B +r50 | S270 C50 | S250 C50 |  |  | 12
40 | [5 empty] | S1125N+r40 | S1125B +r40 | S270 C40 | S250 C40 | S240 C40 |  | 13
32 | [5 empty] | S1125N+r32 | S1125B +r32 | S270 C32 | S250 C32 | S240 C32 |  | 14
25 | [5 empty] | S1125N+r25 | S1125B +r25 | S270 C25 | S250 C25 | S240 C25 |  | 15
20 | [5 empty] | S1125N+r20 | S1125B +r20 | S270 C20 | S250 C20 | S240 C20 |  | 16
16 | [5 empty] | S1125N+r16 | S1125B +r16 | S270 C16 | S250 C16 | S240 C16 |  | 17
10 | [5 empty] | S1125N+r10 | S1125B +r10 | S270 C10 | S250 C10 | S240 C10 |  | 18
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Word-Action: Programma per la scelta della sezione di un cavo alla sollecitazione di corto circuito, realizzazione
a cura di Rizzi Enzo, docente di impianti elettrici e TDP presso ITIS "A. Malignani" di Udine, viale Leonardo da Vinci 10,
tel 0432 46361, fax 0432 545420, sito internet: www.malignani.ud.it, indirizzo casella elettronica: arturo@malignani.ud.it
Indirizzo privato: via Chiavris 33, Colugna, comune di Tavagnacco, 33010, prov. Udine, tel 0432 402545, cel 3398060133,
sito internet società Word-Action, www.E L Tech Action.it, casella di posta elettronica: enzo.rizzi.nnh2@alice.it
Note on B14: pippo: Programma che consente di trovare la sezione minima di un cavo in BT, a partire dai materiali utilizzati, dalle caratteristiche dell'impianto a monte dello stesso e da quelle dell'interruttore automatico magnetotermico posto a protezione del cavo da corto circuito. Il cavo effettivamente utilizzato, risulta così già perfettamente coordinato con l'interruttore di manovra e protezione.
Note on C18: Storm: resistenza specifica a 0°C espressa in [OHM * m]
Note on C19: Storm: calore specifico in [J/(kg * °C)]
Note on C20: Storm: densità in [kg/m^3]
Note on C21: Storm: coefficiente di temperatura in [1/°C]
Note on C22: Storm: coefficiente di cordatura ed effetto pellicolare
Note on C26: Storm: massima temperatura ammissibile nel servizio ordinario [°C]
Note on C27: Storm: massima temperatura ammissibile in corto circuito [°C]
Note on C39: Storm: resistenza del circuito a monte del corto [OHM]
Note on C40: Storm: reattanza del circuito a monte del corto [OHM]
Note on C41: Storm: tensione concatenata nominale in [V]
Note on C42: Storm: pulsazione in [rd/s] = 2* π * f, dove f è la frequenza delle tensioni di alimentazione
Note on C43: Storm: tempo totale d'intervento della protezione in [s]
Note on C48: pippo: Impedenza di corto circuito espressa in [OHM]
Note on C50: pippo: Corrente di corto circuito permanente calcolata all'inizio del cavo, espressa in [A]
Note on C64: pippo: Costante di tempo della componente assimmetrica di corto circuito, espressa in [s]
Note on C74: pippo: Se la sezione minima supera i 240 mm², conviene utilizzare più conduttori in parallelo per ogni fase.
Note on C98: pippo: Resistività del materiale conduttore calcolata alla temperatura di 20 gradi.
Note on E39: pippo: Aziona i pulsanti a scorrimento per selezionare il valore delle grandezze in gioco
Note on E119: pippo: Sovratemperatura massima dell'isolante, presa dai dati di ingresso.
Note on E122: pippo: Questo valore può venir modificato e rappresenta la temperatura ambiente.
Note on E125: pippo: Sezione commerciale definata secondo il processo STCC.
Note on E129: pippo: Numero che si può modificare e dipende dai cavi contemporaneamente caricati presenti nel fascio o nel tubo.
Note on H125: pippo: Se il materiale conduttore è alluminio, la portata si riduce, rispetto al rame, per ottenerne il valore basta moltiplicare per 0,62.
Note on J16: pippo: Azionare i pulsanti posti sotto questa casella per scegliere i materiali di costituzione del cavo
Note on J24: pippo: Aziona i pulsanti sotto riportati per selezionare i materiali isolanti del cavo in analisi.
Rame
PVC
EPR
Alluminio
M
3 ~
Analisi matematica sviluppata da Giorgio Valdes per Calderini, Scelta dei materiali con cui si realizza il cavo, conduttori ed
isolanti azionando i relativi pulsanti di selezione.
I valori della resistenza complessiva a monte e quelli della
reattanza dipendono dalla struttura dei componenti a monte,
se si parte dal trasformatore coincidono con in valore dei suoi
parametri elettrici, riportati al secondario, altrimenti bisogna
considerare anche gli elementi che caratterizzano la presenza
di cavi, di sbarre e della rete di alimentazionne.
L'equazione da risolvere è:
ponendo H=(ρo*k)/(c*δ) si ha:
e integrando ambo i membri:
da cui si ricava la sezione in grado di sopportare la sollecitazione termica da corto circuito:
I tempi di ritardo della magnetica degli interruttori è funzione
della posizione del cavo rispetto alla cabina di trasformazione
posta a monte, vengono considerati primari i cavi in uscita dalla
cabina che alimentano quadri, secondari quelli partenti dai
quadri che arrivano a sottoquadri di zona.
Per realizzare selettività con le magnetiche degli interruttori
si utilizzano ritardi crescenti a partire dall'utenza, arrivando
alla cabina.
Per esempio: 300 msec inter. generale lato BT del trasformatore
200 msec interruttore linee primarie
100 msec interruttore linee secondarie
10 msec (senza ritardo) inter. linee agli utilizzatori
Ricordare che le correnti di corto circuito vengono influenzate
dalla resistenza e dalla reattanza nel loro sviluppo nel tempo
se Rcc = 0, la corrente di corto è assimmetrica, mentre se
Xcc = 0, la corrente è simmetrica, se sono entrambe diverse
da zero allora si sommano le due componenti, unidirezionale e
simmetrica.
Dal rapporto tra Xcc/Rcc si determina il valore della tangente
di φcc, che consente il calcolo del fattore di cresta p, che
varia tra 1,41 e 2,82, il primo valore quando manca la resistenza,
il secondo quando manca la reattanza, negli altri casi assume
valori intermedi tra i due estremi considerati.
Oltre alla sezione minima in grado di sopportare la prevista
corrente di corto circuito, il programma consente di individuare
la lunghezza massima protetta del cavo, quando si stabilisca
il valore della taratura della magnetica dell'interruttore di
protezione, inoltre si possono stabilire tutte le sue
caratteristiche dal calibro, alla taratura della termica, al potere
di interruzione e a quello di chiusura, volendo si possono selezionare tre case costruttrici di interruttori (ABB, NMG, Ticino).
Sono riportati distinti valori per conduttori in rame e per
conduttori in alluminio, si effettua la verifica termica sulla portata
dei conduttori inpiegati con il criterio STSO (sollecitazione termica in servizio ordinario).
Il programma consente una volta stabilita la potenza del motore asincrono trifase, che il sistema può alimentare, di definire in forma automatica le caratteristiche dei componenti il teleasservimento, cioè teleruttore, fusibile e rele termico, per poterli apprezzare bisogna passare al foglio 3 di Excel, cliccando sul relativo pulsante che si trova al fondo sinistro.
Fonte: www.elektro.it
Conduttura in rame isolata in PVC
k = 115

## Foglio3
Scelta in automatico del teleasservimento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Motori asincroni e scelta degli elementi di manovra e protezione
MOTORI TRIFASI A 400V E MONOFASI A 230V CON ROTORE A GABBIA 2 POLI, velocità sincronismo 3000 giri/min
|  | Tipo di motore e livello tensione rete |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO (AVVIATORE) |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUTO |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL CORTO CIRCUITO
|  | MOTORE 3F 400 V |  |  | CONTATTORE | RELE' TERMICO |  | FUSIBILE |  | INTERRUTTORE | SALVAMOTORE
|  | o | [7 empty] | AUTOMATICO
|  | 2F 230 V | [7 empty] | (CEI 23-3)
|  | Pn | In | TENSIONE | AC-3 | CAMPO DI | Ir | Gg | Am | CURVA D | CAMPO DI | Ir (A)
[5 empty] | Ie | REGOLAZIONE |  | In | In | In | REGOLAZIONE
|  | (KW) | (A) | (V) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A)
1 | Motori asincroni trifase | 0.37 | 0.98 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 4 | 2 | 1.6 | 1-1,6 | 1.2
2 |  | 0.55 | 1.5 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1.6 | 4 | 2 | 2 | 1-1,6 | 1.6
3 |  | 0.75 | 1.9 | 400 | 9 | 1,6-2,5 | 1.9 | 6 | 4 | 3 | 2-3,2 | 1.9
4 |  | 1.1 | 2.5 | 400 | 9 | 2,5-4 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 2,5-4 | 2.5
5 |  | 1.5 | 3.6 | 400 | 9 | 2,5-4 | 3.6 | 8 | 4 | 6 | 3,2-5 | 3.6
6 |  | 2.2 | 4.8 | 400 | 9 | 4-6,3 | 4.8 | 12 | 6 | 6 | 4-6,3 | 4.8
7 |  | 3 | 6.3 | 400 | 9 | 5-8 | 6.3 | 16 | 8 | 8 | 5-8 | 6.3
8 |  | 4 | 8.1 | 400 | 9 | 8-12 | 8.1 | 20 | 10 | 10 | 8-13 | 8.1
9 |  | 5.5 | 10.5 | 400 | 12 | 10-16 | 10.5 | 25 | 12 | 16 | 10-16 | 10.5
10 |  | 7.5 | 14.7 | 400 | 16 | 12-20 | 14.7 | 32 | 20 | 20 | 14-20 | 14.7
11 |  | 11 | 20.9 | 400 | 25 | 16-25 | 20.9 | 50 | 25 | 32 | 16-253 | 20.9
12 |  | 15 | 28.5 | 400 | 32 | 20-32 | 28.5 | 63 | 32 | 40 | 22-32 | 28.5
13 |  | 18.5 | 35.2 | 400 | 40 | 32-40 | 35.2 | 80 | 40 | 50 | - | -
14 |  | 22 | 41.8 | 400 | 45 | 36-50 | 41.8 | 100 | 50 | 63 | - | -
15 |  | 30 | 55 | 400 | 63 | 50-63 | 55 | 125 | 80 | 80 | - | -
16 |  | 37 | 68 | 400 | 75 | 63-80 | 68 | 160 | 80 | 100 | - | -
1 | Motori monofase | 0.37 | 2.6 | 230 | 9 | 2,5-4 | 2.6 | 8 | 4 | 4 | 2-3,2 | 2.6
2 |  | 0.55 | 3.6 | 230 | 9 | 2,5-4 | 3.6 | 12 | 6 | 6 | 3,2-5 | 3.6
3 |  | 0.75 | 4.9 | 230 | 9 | 4-6,3 | 4.9 | 12 | 6 | 6 | 4-6,3 | 4.9
4 |  | 1.1 | 6.4 | 230 | 9 | 5-8 | 6.4 | 16 | 10 | 8 | 5-8 | 6.4
5 |  | 1.5 | 8.8 | 230 | 12 | 6-10 | 8.8 | 25 | 16 | 16 | 8-13 | 8.8
6 |  | 2 | 11.5 | 230 | 16 | 10-16 | 11.5 | 25 | 16 | 16 | 10-16 | 11.5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Capacità da utilizzare per motore avvolto in trifase e alimentato in monofase
MOTORE TRIFASE ALIMENTATO IN MONOFASE
[5 empty] | POTENZA (KW) | TENSIONE (V) |  | CAPACITA' (µF)
|  |  |  | 126 | 1.26 | 230 | 81.9548
Motori asincroni e scelta degli elementi di manovra e protezione
MOTORI TRIFASI A 400V E MONOFASI A 230V CON ROTORE A GABBIA 2 POLI, velocità sincronismo 3000 giri/min
|  | Tipo di motore e livello tensione rete |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO (AVVIATORE) |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUTO |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL CORTO CIRCUITO
|  | MOTORE 3F 400 V |  |  | CONTATTORE | RELE' TERMICO |  | FUSIBILE |  | INTERRUTTORE | SALVAMOTORE
|  | o | [7 empty] | AUTOMATICO
|  | 2F 230 V | [7 empty] | (CEI 23-3)
|  | Pn | In | TENSIONE | AC-3 | CAMPO DI | Ir | Gg | Am | CURVA D | CAMPO DI | Ir (A)
[5 empty] | Ie | REGOLAZIONE |  | In | In | In | REGOLAZIONE
|  | (KW) | (A) | (V) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A)
|  | 30 | 55 | 400 | 63 | 50-63 | 55 | 125 | 80 | 80 | - | -

## Foglio4
Scelta in automatico del teleasservimento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Motori asincroni e scelta degli elementi di manovra e protezione
MOTORI TRIFASI A 400V E MONOFASI A 230V CON ROTORE A GABBIA 4 POLI, velocità sincronismo 1500 giri/min
|  | Tipo di motore e livello tensione rete |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO (AVVIATORE) |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUTO |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL CORTO CIRCUITO
|  | MOTORE 3F 400 V |  |  | CONTATTORE | RELE' TERMICO |  | FUSIBILE |  | INTERRUTTORE | SALVAMOTORE
|  | o | [7 empty] | AUTOMATICO
|  | 2F 230 V | [7 empty] | (CEI 23-3)
|  | Pn | In | TENSIONE | AC-3 | CAMPO DI | Ir | Gg | Am | CURVA D | CAMPO DI | Ir (A)
[5 empty] | Ie | REGOLAZIONE |  | In | In | In | REGOLAZIONE
|  | (KW) | (A) | (V) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A)
1 | Motori asincroni trifase | 0.37 | 0.98 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 4 | 2 | 1.6 | 1-1,6 | 1.2
2 |  | 0.55 | 1.5 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1.6 | 4 | 2 | 2 | 1-1,6 | 1.6
3 |  | 0.75 | 1.9 | 400 | 9 | 1,6-2,5 | 1.9 | 6 | 4 | 3 | 2-3,2 | 1.9
4 |  | 1.1 | 2.5 | 400 | 9 | 2,5-4 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 2,5-4 | 2.5
5 |  | 1.5 | 3.6 | 400 | 9 | 2,5-4 | 3.6 | 8 | 4 | 6 | 3,2-5 | 3.6
6 |  | 2.2 | 4.8 | 400 | 9 | 4-6,3 | 4.8 | 12 | 6 | 6 | 4-6,3 | 4.8
7 |  | 3 | 6.3 | 400 | 9 | 5-8 | 6.3 | 16 | 8 | 8 | 5-8 | 6.3
8 |  | 4 | 8.1 | 400 | 9 | 8-12 | 8.1 | 20 | 10 | 10 | 8-13 | 8.1
9 |  | 5.5 | 10.5 | 400 | 12 | 10-16 | 10.5 | 25 | 12 | 16 | 10-16 | 10.5
10 |  | 7.5 | 14.7 | 400 | 16 | 12-20 | 14.7 | 32 | 20 | 20 | 14-20 | 14.7
11 |  | 11 | 20.9 | 400 | 25 | 16-25 | 20.9 | 50 | 25 | 32 | 16-253 | 20.9
12 |  | 15 | 28.5 | 400 | 32 | 20-32 | 28.5 | 63 | 32 | 40 | 22-32 | 28.5
13 |  | 18.5 | 35.2 | 400 | 40 | 32-40 | 35.2 | 80 | 40 | 50 | - | -
14 |  | 22 | 41.8 | 400 | 45 | 36-50 | 41.8 | 100 | 50 | 63 | - | -
15 |  | 30 | 55 | 400 | 63 | 50-63 | 55 | 125 | 80 | 80 | - | -
16 |  | 37 | 68 | 400 | 75 | 63-80 | 68 | 160 | 80 | 100 | - | -
1 | Motori monofase | 0.37 | 2.6 | 230 | 9 | 2,5-4 | 2.6 | 8 | 4 | 4 | 2-3,2 | 2.6
2 |  | 0.55 | 3.6 | 230 | 9 | 2,5-4 | 3.6 | 12 | 6 | 6 | 3,2-5 | 3.6
3 |  | 0.75 | 4.9 | 230 | 9 | 4-6,3 | 4.9 | 12 | 6 | 6 | 4-6,3 | 4.9
4 |  | 1.1 | 6.4 | 230 | 9 | 5-8 | 6.4 | 16 | 10 | 8 | 5-8 | 6.4
5 |  | 1.5 | 8.8 | 230 | 12 | 6-10 | 8.8 | 25 | 16 | 16 | 8-13 | 8.8
6 |  | 2 | 11.5 | 230 | 16 | 10-16 | 11.5 | 25 | 16 | 16 | 10-16 | 11.5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Capacità da utilizzare per motore avvolto in trifase e alimentato in monofase
MOTORE TRIFASE ALIMENTATO IN MONOFASE
|  |  |  | POTENZA (KW) |  | TENSIONE (V) |  | CAPACITA' (µF)
|  |  | 169 | 1.69 |  | 230 | 109.9235
Motori asincroni e scelta degli elementi di manovra e protezione
MOTORI TRIFASI A 400V E MONOFASI A 230V CON ROTORE A GABBIA 4 POLI, velocità sincronismo 1500 giri/min
|  | Tipo di motore e livello tensione rete |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO (AVVIATORE) |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUTO |  |  | PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL CORTO CIRCUITO
|  | MOTORE 3F 400 V |  |  | CONTATTORE | RELE' TERMICO |  | FUSIBILE |  | INTERRUTTORE | SALVAMOTORE
|  | o | [7 empty] | AUTOMATICO
|  | 2F 230 V | [7 empty] | (CEI 23-3)
|  | Pn | In | TENSIONE | AC-3 | CAMPO DI | Ir | Gg | Am | CURVA D | CAMPO DI | Ir (A)
[5 empty] | Ie | REGOLAZIONE |  | In | In | In | REGOLAZIONE
|  | (KW) | (A) | (V) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A)
|  | 30 | 55 | 400 | 63 | 50-63 | 55 | 125 | 80 | 80 | - | -
Scelta in automatico del teleasservimento |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Motori asincroni e scelta degli elementi di manovra e protezione
Motori asincroni trifase, caratteristiche funzionali
MOTORI TRIFASI A 400V E MONOFASI A 230V CON ROTORE A GABBIA 4 POLI
|  | 4: PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO (AVVIATORE); 7: PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUTO; 10: PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL CORTO CIRCUITO | [10 empty] | TENSIONE = | 400
[15 empty] | POTENZA NOMINALE |  | VELOCITA' NOMINALE | RENDIMENTO | cosfi | I | COPPIA NOMINALE | COPPIA SPUNTO | CORRENTE SPUNTO | COPPIA MAX. | PESO | POLI | GRANDEZZA COSTRUTTIVA | bar: 4 to 11
|  | 1: MOTORE 3F 400 V; 4: CONTATTORE; 5: RELE' TERMICO; 7: FUSIBILE; 9: INTERRUTTORE; 10: SALVAMOTORE | [9 empty] | QUALE MULTIPLO DELLA
|  | 1: o; 9: AUTOMATICO | [9 empty] | COPPIA NOMINALE | I | COPPIA NOMINALE
|  | 1: 2F 230 V; 9: (CEI 23-3) |  |  | (KW) | (CV) | (giri/min) | (%) |  | (A) | (Nm) |  |  |  | (Kg)
|  | Pn | In | TENSIONE | AC-3 | CAMPO DI | Ir | Gg | Am | CURVA D | CAMPO DI | Ir (A) |  | Motore a due poli | 0.09 | 0.12245 | 2745 | 61 | 0.81 | 0.26291 | 0.31311 | 2 | 3.7 | - | 3 | 2 | 56
|  | 4: Ie; 5: REGOLAZIONE; 7: In; 8: In; 9: In; 10: REGOLAZIONE |  |  | 0.12 | 0.16327 | 2745 | 64 | 0.81 | 0.33411 | 0.41749 | 2.1 | 3.9 | - | 3 | 2 | 56
|  | (KW) | (A) | (V) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |  |  |  | 0.18 | 0.2449 | 2740 | 64 | 0.81 | 0.50117 | 0.62737 | 2.3 | 4 | - | 3.5 | 2 | 63
1 | Motori asincroni trifase | 0.06 | 0.2 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 4 | 2 | 1.6 | 1-1,6 | 1.2 |  |  | 0.25 | 0.34014 | 2765 | 66 | 0.81 | 0.67498 | 0.86347 | 2.3 | 4.3 | - | 4.1 | 2 | 63
2 |  | 0.09 | 0.3 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1-1,6 | 1.6 |  |  | 0.37 | 0.5034 | 2765 | 66 | 0.79 | 1.0243 | 1.2779 | 2.3 | 4.3 | - | 5 | 2 | 71
3 |  | 0.12 | 0.41 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2-3,2 | 1.9 |  |  | 0.55 | 0.7483 | 2800 | 71 | 0.81 | 1.3804 | 1.8759 | 2.3 | 4.9 | - | 6.6 | 2 | 71
4 |  | 0.18 | 0.58 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2,5-4 | 2.5 |  |  | 0.75 | 1.0204 | 2850 | 74 | 0.84 | 1.7415 | 2.5132 | 2.4 | 6 | - | 8.2 | 2 | 80
5 |  | 0.25 | 0.74 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3,2-5 | 3.6 |  |  | 1.1 | 1.4966 | 2850 | 77 | 0.85 | 2.4258 | 3.686 | 2.4 | 6.1 | - | 9.9 | 2 | 80
6 |  | 0.37 | 1.06 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4-6,3 | 4.8 |  |  | 1.5 | 2.0408 | 2855 | 78 | 0.85 | 3.2656 | 5.0175 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 12.6 | 2 | 90S
7 |  | 0.55 | 1.4 | 400 | 9 | 1-1,6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5-8 | 6.3 |  |  | 2.2 | 2.9932 | 2860 | 82 | 0.85 | 4.5558 | 7.3462 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 15.7 | 2 | 90L
8 |  | 0.75 | 1.83 | 400 | 9 | 1,6-2,5 | 1.83 | 20 | 10 | 10 | 8-13 | 8.1 |  |  | 3 | 4.0816 | 2895 | 83 | 0.86 | 6.0663 | 9.8964 | 2.4 | 7.2 | 2.6 | 21 | 2 | 100L
9 |  | 1.1 | 2.61 | 400 | 9 | 2,5-4 | 2.61 | 25 | 12 | 16 | 10-16 | 10.5 |  |  | 4 | 5.4422 | 2895 | 85 | 0.88 | 7.7186 | 13.1952 | 2.4 | 7.6 | 2.5 | 38 | 2 | 112M
10 |  | 1.5 | 3.52 | 400 | 9 | 2,5-4 | 3.52 | 32 | 20 | 20 | 14-20 | 14.7 |  |  | 5.5 | 7.483 | 2925 | 85 | 0.88 | 10.6131 | 17.9573 | 2.4 | 7.6 | 2.8 | 54 | 2 | 132S
11 |  | 2.2 | 4.9 | 400 | 9 | 4-6,3 | 4.9 | 50 | 25 | 32 | 16-253 | 20.9 |  |  | 7.5 | 10.2041 | 2930 | 87 | 0.88 | 14.1397 | 24.4454 | 2.5 | 7.7 | 3 | 61 | 2 | 132M
12 |  | 3 | 6.44 | 400 | 9 | 5-8 | 6.44 | 63 | 32 | 40 | 22-32 | 28.5 |  |  | 11 | 14.966 | 2935 | 88 | 0.84 | 21.4788 | 35.7922 | 2.1 | 6.5 | 2.6 | 89 | 2 | 160S
13 |  | 4 | 8.38 | 400 | 12 | 8-12 | 8.38 | 80 | 40 | 50 | - | - |  |  | 15 | 20.4082 | 2940 | 90 | 0.85 | 28.3015 | 48.7245 | 2.3 | 7.1 | 2.8 | 100 | 2 | 160M
14 |  | 5.5 | 11.12 | 400 | 16 | 8-12 | 11.12 | 100 | 50 | 63 | - | - |  |  | 18.5 | 25.1701 | 2940 | 91 | 0.86 | 34.1202 | 60.0935 | 2.5 | 7.6 | 2.9 | 119 | 2 | 160L
15 |  | 7.5 | 14.81 | 400 | 16 | 10-16 | 14.81 | 125 | 80 | 80 | - | - |  |  | 22 | 29.932 | 2930 | 90.5 | 0.87 | 40.3306 | 71.7065 | 2.5 | 6.5 | 2.7 | 165 | 2 | 180M
16 |  | 1: 11; 2: 20.98; 3: 400; 4: 25; 5: 16-25; 6: 20.98 |  |  | 30 | 40.8163 | 2930 | 91.5 | 0.87 | 54.3952 | 97.7816 | 2.4 | 6.4 | 2.6 | 235 | 2 | 200L
17 |  | 15 | 27.64 | 400 | 32 | 20-32 | 27.64 | 160 | 80 | 100 | - | - |  | Motore a quattro poli | 0.06 | 0.081633 | 1320 | 58 | 0.74 | 0.20178 | 0.43409 | 1.9 | 2.8 | - | 3 | 4 | 56
18 |  | 1: 18.5; 2: 35.67; 3: 400; 4: 40; 5: 32-40; 6: 35.67 |  |  | 0.09 | 0.12245 | 1320 | 59 | 0.74 | 0.29754 | 0.65114 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 56
19 |  | 22 | 41.95 | 400 | 45 | 36-50 | 41.95 | 8 | 4 | 4 | 2-3,2 | 2.6 |  |  | 0.12 | 0.16327 | 1315 | 56 | 0.75 | 0.41239 | 0.87148 | 1.9 | 3 | - | 3.5 | 4 | 63
20 |  | 30 | 56.89 | 400 | 63 | 50-63 | 56.89 | 12 | 6 | 6 | 3,2-5 | 3.6 |  |  | 0.18 | 0.2449 | 1320 | 60 | 0.75 | 0.57735 | 1.3023 | 2 | 3.2 | - | 4.1 | 4 | 63
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 0.25 | 0.34014 | 1345 | 64 | 0.76 | 0.74187 | 1.7751 | 1.9 | 3.4 | - | 4.8 | 4 | 71
[15 empty] | 0.37 | 0.5034 | 1375 | 66 | 0.76 | 1.0647 | 2.5698 | 2 | 3.7 | - | 6 | 4 | 71
[15 empty] | 0.55 | 0.7483 | 1400 | 71 | 0.8 | 1.3976 | 3.7518 | 2.3 | 4.7 | - | 8 | 4 | 80
[15 empty] | 0.75 | 1.0204 | 1400 | 74 | 0.8 | 1.8286 | 5.1161 | 2.5 | 5 | - | 9.4 | 4 | 80
[15 empty] | 1.1 | 1.4966 | 1410 | 75 | 0.81 | 2.6135 | 7.4504 | 2.1 | 5 | 2.5 | 12 | 4 | 90S
[15 empty] | 1.5 | 2.0408 | 1405 | 75 | 0.82 | 3.5204 | 10.1957 | 2.2 | 4.9 | 2.6 | 15.6 | 4 | 90L
[15 empty] | 2.2 | 2.9932 | 1415 | 79 | 0.82 | 4.9019 | 14.8481 | 2.2 | 6 | 2.6 | 22 | 4 | 100M
|  | 1: Capacità da utilizzare per motore avvolto in trifase e alimentato in monofase |  |  | 3 | 4.0816 | 1415 | 81 | 0.83 | 6.4408 | 20.2473 | 2.7 | 6.2 | 3 | 24 | 4 | 100L
[15 empty] | 4 | 5.4422 | 1435 | 83 | 0.83 | 8.3808 | 26.6202 | 2.8 | 7 | 3 | 42 | 4 | 112M
|  | 4: MOTORE TRIFASE ALIMENTATO IN MONOFASE |  |  | 5.5 | 7.483 | 1450 | 84 | 0.85 | 11.1184 | 36.2241 | 2.2 | 7 | 2.9 | 50 | 4 | 132S
|  | 3: POTENZA (KW); 5: TENSIONE (V); 7: CAPACITA' (µF) |  |  | 7.5 | 10.2041 | 1450 | 86 | 0.85 | 14.8089 | 49.3966 | 2.4 | 7.6 | 3.3 | 66 | 4 | 132M
|  | 2: 157; 3: 1.57; 5: 230; 6: 102.1183 |  |  | 11 | 14.966 | 1460 | 88 | 0.86 | 20.9793 | 71.9521 | 2.4 | 7.6 | 3 | 92 | 4 | 160M
[15 empty] | 15 | 20.4082 | 1460 | 89 | 0.88 | 27.6438 | 98.1164 | 2.2 | 7.7 | 2.9 | 92 | 4 | 160L
[15 empty] | 18.5 | 25.1701 | 1455 | 90.2 | 0.83 | 35.667 | 121.4261 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | 170 | 4 | 180M
[15 empty] | 22 | 29.932 | 1460 | 91.2 | 0.83 | 41.9497 | 143.9041 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | 190 | 4 | 180L
|  | 1: Motori asincroni e scelta degli elementi di manovra e protezione |  |  | 30 | 40.8163 | 1465 | 91.7 | 0.83 | 56.8923 | 195.5631 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | 250 | 4 | 200L
[14 empty] | Motore a sei poli | 0.037 | 0.05034 | 820 | 42 | 0.65 | 0.19562 | 0.43091 | 2 | 2.3 | - | 3 | 6 | 56
|  | 1: MOTORI TRIFASI A 400V E MONOFASI A 230V CON ROTORE A GABBIA 2 POLI |  |  | 0.045 | 0.061224 | 820 | 42 | 0.65 | 0.23792 | 0.52409 | 2 | 2.3 | - | 3 | 6 | 56
|  | 4: PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO (AVVIATORE); 7: PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUTO; 10: PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO E IL CORTO CIRCUITO |  |  | 0.06 | 0.081633 | 795 | 39 | 0.66 | 0.33645 | 0.72075 | 1.8 | 2 | - | 3.5 | 6 | 63
[15 empty] | 0.09 | 0.12245 | 800 | 41 | 0.66 | 0.48006 | 1.0744 | 1.9 | 2.2 | - | 4.1 | 6 | 63 | bar: 4 to 11
[15 empty] | 0.18 | 0.2449 | 835 | 57 | 0.71 | 0.64198 | 2.0587 | 2 | 2.3 | - | 6.3 | 6 | 71 | bar: 4 to 11
|  | 1: MOTORE 3F 400 V; 4: CONTATTORE; 5: RELE' TERMICO; 7: FUSIBILE; 9: INTERRUTTORE; 10: SALVAMOTORE |  |  | 0.25 | 0.34014 | 860 | 60 | 0.72 | 0.83529 | 2.7762 | 2 | 3 | - | 6.3 | 6 | 71
|  | 1: o; 9: AUTOMATICO |  |  | 0.37 | 0.5034 | 905 | 62 | 0.72 | 1.1963 | 3.9044 | 1.9 | 3.3 | 2 | 7.5 | 6 | 80
|  | 1: 2F 230 V; 9: (CEI 23-3) |  |  | 0.55 | 0.7483 | 900 | 63 | 0.72 | 1.7501 | 5.8361 | 2 | 3.2 | 2.1 | 9.4 | 6 | 80
|  | Pn | In | TENSIONE | AC-3 | CAMPO DI | Ir | Gg | Am | CURVA D | CAMPO DI | Ir (A) |  |  | 0.75 | 1.0204 | 905 | 71 | 0.75 | 2.0329 | 7.9144 | 2.2 | 3.9 | 2.3 | 12.2 | 6 | 90S
|  | 4: Ie; 5: REGOLAZIONE; 7: In; 8: In; 9: In; 10: REGOLAZIONE |  |  | 1.1 | 1.4966 | 900 | 72 | 0.75 | 2.9402 | 11.6722 | 2.4 | 4.1 | 2.4 | 15.7 | 6 | 90L
|  | (KW) | (A) | (V) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |  |  |  | 1.5 | 2.0408 | 925 | 76 | 0.76 | 3.7484 | 15.4865 | 2 | 4.5 | 2.1 | 22 | 6 | 100L
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2.2 | 2.9932 | 945 | 78 | 0.74 | 5.5014 | 22.2328 | 2 | 5.1 | 2.4 | 35 | 6 | 112M
[15 empty] | 3 | 4.0816 | 955 | 80 | 0.75 | 7.2169 | 30 | 2 | 5.5 | 2.4 | 49 | 6 | 132S
[15 empty] | 4 | 5.4422 | 960 | 83 | 0.76 | 9.1527 | 39.7917 | 2.4 | 6.2 | 2.8 | 56 | 6 | 132M
[15 empty] | 5.5 | 7.483 | 960 | 84 | 0.76 | 12.4351 | 54.7135 | 2.6 | 6.4 | 3 | 64 | 6 | 132L
[15 empty] | 7.5 | 10.2041 | 965 | 84 | 0.75 | 17.183 | 74.2228 | 2.3 | 6.4 | 3 | 91 | 6 | 160M
[15 empty] | 11 | 14.966 | 965 | 88 | 78 | 0.23131 | 108.8601 | 2.7 | 7.2 | 3 | 119 | 6 | 160L
[15 empty] | 15 | 20.4082 | 970 | 88.5 | 0.82 | 29.8341 | 147.6804 | 2.6 | 5.7 | 2.2 | 180 | 6 | 180L
[15 empty] | 18.5 | 25.1701 | 975 | 88.5 | 0.82 | 36.7954 | 181.2051 | 2.6 | 5.7 | 2.2 | 240 | 6 | 200M
[15 empty] | 22 | 29.932 | 975 | 90 | 0.83 | 42.5091 | 215.4872 | 2.6 | 5.7 | 2.2 | 255 | 6 | 200L

## Foglio2
35